## СВОД на закупки
№ п/п | Материалы и элементы оборудования для устранения неисправностей (дефектов) | Ед. изм. | Кол-во | Цена |  | 14549244.04
1 | 3 фазный автоматический выключатель 100А | шт | 1 | 5980.34 |  | 5980.34
2 | 3 фазный автоматический выключатель 160А | шт | 1 | 5163.71 |  | 5163.71
3 | ААШв 4х95 | м | 300 | 597.17 |  | 179151
4 | Алюминиевая прямоугольная шина АД31Т 8х60 мм | м | 50 | 673.3 |  | 33665
5 | Анкерный болт с кольцом М6 8х60 (100шт/уп) | шт | 25 | 89.52 |  | 2238
6 | Анкерный кронштейн CS 10.3 | шт | 163 | 517.87 |  | 84412.81
7 | Битумная кисть-макловица, 70х170мм | шт | 2 | 715 |  | 1430
8 | Бугель NB 20 | шт | 949 | 43.26 |  | 41053.74
9 | Гайка М10 | кг | 1 | 288.96 |  | 288.96
10 | Гайка М16 | кг | 1 | 364.32 |  | 364.32
11 | Гофрированная труба D90 | м | 15 | 6130 | за упаковку 30 м | 6130
12 | Зажим анкерный DN 123 | шт | 545 | 159.82 |  | 87101.9
13 | Зажим анкерный PA 1500 | шт | 244 | 799.37 |  | 195046.28
14 | Зажим натяжной болтовой НБ-2-6А | шт | 42 | 1297.67 |  | 54502.14
15 | Зажим ответвительный P 645 | шт | 678 | 346.06 |  | 234628.68
16 | Зажим ответвительный P 70 | шт | 38 | 353.44 |  | 13430.72
17 | Зажим прокалывающий P 616 | шт | 385 | 287.17 |  | 110560.45
18 | Зажим ответвительный N 640 | шт | 32 | 425.35 |  | 13611.2
19 | Зажим поддерживающий PS 1500 | шт | 5 | 354.47 |  | 1772.35
20 | Зажим ответвительный P 72 | шт | 50 | 499.85 |  | 24992.5
21 | Заземляющий проводник ЗП-6 | м | 30 | 312.74 |  | 9382.2
22 | Звено промежуточное ПРТ-7-1 | шт | 36 | 218.63 |  | 7870.68
23 | Знак (плакат) «Стой напряжение», S06 (металл, 300х150 мм) | шт | 18 | 237.9 |  | 4282.2
24 | Знак W08 «Внимание! опасность поражения электрическим током» (металл, сторона 300 мм) | шт | 18 | 449.8 |  | 8096.4
25 | Наконечник изолированный CPTA R 50 | шт | 8 | 793.03 |  | 6344.24
26 | Наконечник изолированный CPTA R 70 | шт | 4 | 793.03 |  | 3172.12
27 | Полимерный изолятор ЛК 70/10-И-3 ГС | шт | 51 | 1567.52 |  | 79943.52
28 | Изолятор ТФ-16 | шт | 192 | 75.22 |  | 14442.24
29 | Изолятор ШФ-20 | шт | 176 | 921.65 |  | 162210.4
30 | Изолятор ТФ-20 | шт | 12 | 102.94 |  | 1235.28
31 | Кабель АВБбШв-4х50 | м | 350 | 528.26 |  | 184891
32 | Камера КСО с выключателем нагрузки | шт | 10 | 103050 |  | 1030500
33 | Колпачок К-10 | шт | 176 | 26.21 |  | 4612.96
34 | Колпачок К-5 | шт | 192 | 14 |  | 2688
35 | Комплект пром.подвески ES 54-14 Р ВК | шт | 7 | 616.39 |  | 4314.73
36 | Комплект промежуточной подвески ES 1500 | шт | 199 | 753.37 |  | 149920.63
37 | Изолятор полимерный ЛК 70/20-4 ГС | шт | 6 | 1238.82 |  | 7432.92
38 | Краска черная (аэрозоль) | бал. | 13 | 235 |  | 3055
39 | Кроштейн РА-1 | шт | 8 | 6356.95 |  | 50855.6
40 | Кроштейн РА-2 | шт | 8 | 960.61 |  | 7684.88
41 | Кроштейн РА-3 | шт | 14 | 3426.3 |  | 47968.2
42 | Кронштейн анкерный CS 10.3 | шт | 283 | 517.87 |  | 146557.21
43 | Кронштейн анкерный CA 16 | шт | 62 | 46.87 |  | 2905.94
44 | Узел крепления укоса У-3 | шт | 32 | 3369.31 |  | 107817.92
45 | Узел крепления укоса У-4 | шт | 3 | 3088.54 |  | 9265.62
46 | Круг г/к 16 | м | 335 | 90.72 |  | 30391.2
47 | Круг отрезной 125х0,8х22,2 | шт | 39 | 47 |  | 1833
48 | Круг отрезной 180x2х22.2 мм | шт | 22 | 119 |  | 2618
49 | Круг отрезной А 125х1.0х22.2 | шт | 99 | 46 |  | 4554
50 | Лента бандажная F 207 | м | 1539 | 150.2 |  | 231157.8
51 | Линокром ТКП (1х10м2) рул | шт | 9 | 2495 |  | 22455
52 | Лист железный оцинкованный гладкий толщина - 0,6 мм | м2 | 50 | 1375 |  | 68750
53 | Лист оцинкованный 1,2*250*2500, кг | кг | 89 | 112 |  | 9968
54 | Лист холоднокатаный 2х1250х2500 | шт | 30 | 4361 |  | 130830
55 | Надставка ТС-1 | шт | 1 | 17930 |  | 17930
56 | Надставка ТС-56 | шт | 1 | 7603 |  | 7603
57 | Наконечник кабельный ТМЛс 95–10 | шт | 8 | 233.88 |  | 1871.04
58 | Наконечник ТА 16-10-8 | шт | 4 | 26.1 |  | 104.4
59 | Наконечник ТА 35-10-8 | шт | 12 | 44.11 |  | 529.32
60 | Наконечник ТА 50-10-8 | шт | 12 | 51.74 |  | 620.88
61 | Наконечник ТА 50-10-9 | шт | 16 | 51.74 |  | 827.84
62 | Наконечник ТА 70-25-10 | шт | 12 | 52.79 |  | 633.48
63 | Наконечник ТА-70-10-12 | шт | 4 | 52.79 |  | 211.16
64 | Стойка СВ-110 | шт | 67 | 12720 |  | 852240
65 | Стойка СВ-95 | шт | 150 | 13080 |  | 1962000
66 | Опорный изолятор ИО-10-3 | шт | 21 | 275 |  | 5775
67 | Песок | кг | 960 | 40 |  | 38400
68 | Полоса 4х20 | м | 663 | 55.04 |  | 36491.52
69 | Праймер битумный №01, ведро 20 л | шт | 2 | 3984 |  | 7968
70 | Провод СИП-2 3х50+1х54,6 | м | 6304 | 318.26 |  | 2006311.04
71 | Провод СИП-4 2х16 | м | 5025 | 54.28 |  | 272757
72 | Провод СИП-2 3х95+1х70 | м | 100 | 580.22 |  | 58022
73 | Провод СИП-2 3х35+1х54,6 | м | 900 | 274.04 |  | 246636
74 | Провод СИП-2 3х70+1х54,6+2х16 | м | 1000 | 530.95 |  | 530950
75 | Провод СИП-2 3х70+1х54,6 | м | 600 | 472.56 |  | 283536
76 | Провод СИП-2 4х16 | м | 340 | 117 |  | 39780
77 | Провод СИП-4 4х16 | м | 2350 | 115.28 |  | 270908
78 | Провод СИП-4 4х25 | м | 240 | 167.86 |  | 40286.4
79 | Провод СИП-4 4х35 | м | 100 | 221.95 |  | 22195
80 | Провод СИП-3 1х70 | м | 1500 | 116.4 |  | 174600
81 | Провод СИП-3 1х95 | м | 3600 | 160.93 |  | 579348
82 | Профнастил С9 оцинкованный 0,45 Н-1,175 | шт | 180 | 989.4 |  | 178092
83 | Изолятор фарфоровый проходной ИПУ-10/630-7.5 УХЛ1 | шт | 15 | 4891.33 |  | 73369.95
84 | Разъединитель РЛНД-10 | шт | 5 | 23789.83 |  | 118949.15
85 | РЛНД-630А | шт | 1 | 23906.28 |  | 23906.28
86 | Разъединитель РЛНД-1-10-II 630 3п с приводом ПРНЗ-10 | шт | 2 | 23906.28 |  | 47812.56
87 | саморез кровельный 5,5х19 | шт | 3200 | 428 | за 50 штук | 27392
88 | Серьга СРС-7-16 | шт | 15 | 247.52 |  | 3712.8
89 | Серьга СРС-7-16-1 | шт | 36 | 247.52 |  | 8910.72
90 | Скрепа NC20 | шт | 500 | 32.45 |  | 16225
91 | Соединительный зажим MJPT 70 (ВК) | шт | 30 | 216.72 |  | 6501.6
92 | Соединительный зажим MJPT 50 (ВК) | шт | 5 | 216.72 |  | 1083.6
93 | Круг г/к d 10 ,(м) | м | 110 | 34.72 |  | 3819.2
94 | Хомут стяжной E 778 | шт | 706 | 10.82 |  | 7638.92
95 | Счетчик 1ф CE102 R5.1 145-J 5/60 | шт | 20 | 3073.42 |  | 61468.4
96 | Счетчик 3ф ЦЭ6803В 1 230В 10-100А 4пр М7 Р32 | шт | 10 | 5122.37 |  | 51223.7
97 | Траверса М-8 | шт | 3 | 2303.08 |  | 6909.24
98 | Траверса ТС-3 | шт | 1 | 58596.35 |  | 58596.35
99 | Траверса ТМ-1 | шт | 32 | 3245 |  | 103840
100 | Траверса ТМ-77 | шт | 13 | 3495.4 |  | 45440.2
101 | Траверса ТМ-60 | шт | 1 | 876 |  | 876
102 | Траверса ТН-9 | шт | 96 | 800.29 |  | 76827.84
103 | Траверса ТМ-3 | шт | 10 | 3960 |  | 39600
104 | Труба э/с профильная 40х20х1,5 | м | 1112 | 104.8 |  | 116537.6
105 | Труба ПНД Д 110 * 4,2 | м | 30 | 194.66 |  | 5839.8
106 | Труба э/с профильная 40х40х1,5 | м | 210 | 151.3 |  | 31773
107 | Труба профильная 60х40х2 | м | 108 | 227.92 |  | 24615.36
108 | Уголок г/к 50х50х5 | м | 512 | 262.5 |  | 134400
109 | Хомут Х-7 | шт | 10 | 451 |  | 4510
110 | Хомут Х-8 | шт | 5 | 451 |  | 2255
111 | Хомут Х-1 | шт | 140 | 363 |  | 50820
112 | Цемент М-400 (40 кг) | мешок | 8 | 490 |  | 3920
113 | Щит ЩУРн-П 3/11 | шт | 30 | 3383.86 |  | 101515.8
114 | Электроды МР-3, d 3 | кг | 56 | 467.7 |  | 26191.2
115 | Муфта 4КВТп -70/120 | шт | 2 | 4104 |  | 8208
116 | Выключатель нагрузки ВНА-16 | шт | 1 | 76622.4 |  | 76622.4
117 | Уголок г/к 75х75х5 | м | 15 | 435 |  | 6525
118 | Эмаль серая | кг | 3 | 600 |  | 1800
119 | Выключатель автоматический 2п ВА47-29 25А | шт | 30 | 436 |  | 13080
120 | Выключатель автоматический 3п ВА47-29 32А | шт | 30 | 644.75 |  | 19342.5
121 | Лист оцинкованный 1х1250х2500 | м2 | 108 | 2695 |  | 291060
122 | Петля для металлических дверей APECS 140х20-B (пакет) 29944 | шт | 130 | 182 |  | 23660
123 | Дверная ручка Шепард Ригель-А-280 (черная) 15992 | шт | 53 | 523 |  | 27719
124 | Задвижка оцинкованная ALBERTS d14x85x40x176 мм 204815 | шт | 41 | 817 |  | 33497
125 | Пробой-ушко прямое 40х75 | шт | 26 | 200 |  | 5200
126 | Навесной замок | шт | 3 | 88 |  | 264
127 | Запорный ригельный засов VORMANN 160х65х2,5 мм, оцинкованный 00105 160 Z | шт | 18 | 1131 |  | 20358
128 | Петля приварная каплевидная 22х110 | шт | 32 | 200 |  | 6400
129 | КСО-366 с ВНА (стандартный размер) | шт | 4 | 100000 |  | 400000
130 | КСО-366 с ВНА (800 × 800 × 1900) (малогабаритный размер) | шт | 3 | 100000 |  | 300000
131 | Саморезы 4,8х19 мм, шт | шт | 800 | 3.05 |  | 2440
132 | ВНА 10/630 | шт | 16 | 45901.8 |  | 734428.8
14549244.04

## ППР 2026
Согласовано: | [9 empty] | Утверждаю:
Начальник СРиТП | [9 empty] | Главный инженер АО «Энергия»
Тюкавин А.И. __________ | [9 empty] | Cалихов Н.М. __________________
ГОДОВОЙ ПЛАН-ГРАФИК
КАПИТАЛЬНОГО РЕМОНТА
ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ СЕТЕЙ И ОБОРУДОВАНИЯ АО «ЭНЕРГИЯ» НА 2026 год
№ п/п | Объект кап ремонта |  |  | Месяц проведения ремонта
|  |  | Месяц проведения ремонта | ЯНВАРЬ | ФЕВРАЛЬ | МАРТ | АПРЕЛЬ | МАЙ | ИЮНЬ | ИЮЛЬ | АВГУСТ | СЕНТЯБРЬ | ОКТЯБРЬ | НОЯБРЬ | ДЕКАБРЬ
КЭСР
1 | ЛЭП-0,4кВ от ЗТП-19 "Панельн.дом" до Центрального микрорайона, д.2 Козьм. инв. №01427159 (КЛ-0,4кВ ф. "Ц.микрорайон, д.2" от ЗТП №19, Козьмодемьянск") |  | май |  |  |  |  | К
|  | ААШв 4х95 | м
|  | Наконечник кабельный ТМЛс 95–10 | шт
|  | Муфта 4КВТп -70/120 | шт
|  | Труба ПНД Д 110 * 4,2 | м
2.1. | ЗТП-3 400кВА "Михайлова" Козьмодемьянск. инв.№01427011 |  | июль | [6 empty] | К
|  | Лист холоднокатаный 2х1250х2500 | шт
|  | Уголок г/к 50х50х5 | м
|  | Труба э/с профильная 40х20х1,5 | м
|  | Труба э/с профильная 40х40х1,5 | м
|  | Электроды МР-3, d 3 | кг
|  | Круг отрезной А 125х1.0х22.2 | шт
|  | Петля для металлических дверей APECS 140х20-B (пакет) 29944 | шт
|  | Дверная ручка Шепард Ригель-А-280 (черная) 15992 | шт
|  | Задвижка оцинкованная ALBERTS d14x85x40x176 мм 204815 | шт
|  | Знак W08 «Внимание! опасность поражения электрическим током» (металл, сторона 300 мм) | шт
|  | Знак (плакат) «Стой напряжение», S06 (металл, 300х150 мм) | шт
2.2. | ЗТП-3 400кВА "Михайлова" Козьмодемьянск. инв.№01427011 |  | август | [7 empty] | К
|  | КСО-366 с ВНА (стандартный размер) | шт
|  | Изолятор фарфоровый проходной ИПУ-10/630-7.5 УХЛ1 | шт
|  | Опорный изолятор ИО-10-3 | шт
|  | Алюминиевая прямоугольная шина АД31Т 8х60 мм | м
3 | ЗТП-7 2*400кВА "Школа №3" Козьмодемьянск. инв.№01429557 |  | июль | [6 empty] | К
|  | Лист холоднокатаный 2х1250х2500 | шт
|  | Уголок г/к 50х50х5 | м
|  | Труба э/с профильная 40х20х1,5 | м
|  | Труба э/с профильная 40х40х1,5 | м
|  | Электроды МР-3, d 3 | кг
|  | Круг отрезной А 125х1.0х22.2 | шт
|  | Петля для металлических дверей APECS 140х20-B (пакет) 29944 | шт
|  | Дверная ручка Шепард Ригель-А-280 (черная) 15992 | шт
|  | Задвижка оцинкованная ALBERTS d14x85x40x176 мм 204815 | шт
|  | Знак W08 «Внимание! опасность поражения электрическим током» (металл, сторона 300 мм) | шт
|  | Знак (плакат) «Стой напряжение», S06 (металл, 300х150 мм) | шт
4.1. | ЗТП-13 250кВА "Матросова" Козьмодемьянск. инв.№01429445 |  | июль | [6 empty] | К
|  | Лист холоднокатаный 2х1250х2500 | шт
|  | Уголок г/к 50х50х5 | м
|  | Труба э/с профильная 40х20х1,5 | м
|  | Труба э/с профильная 40х40х1,5 | м
|  | Электроды МР-3, d 3 | кг
|  | Круг отрезной А 125х1.0х22.2 | шт
|  | Петля для металлических дверей APECS 140х20-B (пакет) 29944 | шт
|  | Дверная ручка Шепард Ригель-А-280 (черная) 15992 | шт
|  | Задвижка оцинкованная ALBERTS d14x85x40x176 мм 204815 | шт
|  | Знак W08 «Внимание! опасность поражения электрическим током» (металл, сторона 300 мм) | шт
|  | Знак (плакат) «Стой напряжение», S06 (металл, 300х150 мм) | шт
4.2. | ЗТП-13 250кВА "Матросова" Козьмодемьянск. инв.№01429445 |  | август | [7 empty] | К
|  | КСО-366 с ВНА (800 × 800 × 1900) (малогабаритный размер) | шт
|  | Изолятор фарфоровый проходной ИПУ-10/630-7.5 УХЛ1 | шт
|  | Опорный изолятор ИО-10-3 | шт
|  | Алюминиевая прямоугольная шина АД31Т 8х60 мм | м
5 | ЗТП-15 2*630кВА "Второй мрн" Козьмодемьянск. инв.№01427039 |  | июль | [6 empty] | К
|  | Лист холоднокатаный 2х1250х2500 | шт
|  | Уголок г/к 50х50х5 | м
|  | Труба э/с профильная 40х20х1,5 | м
|  | Труба э/с профильная 40х40х1,5 | м
|  | Электроды МР-3, d 3 | кг
|  | Круг отрезной А 125х1.0х22.2 | шт
|  | Петля для металлических дверей APECS 140х20-B (пакет) 29944 | шт
|  | Дверная ручка Шепард Ригель-А-280 (черная) 15992 | шт
|  | Задвижка оцинкованная ALBERTS d14x85x40x176 мм 204815 | шт
|  | Знак W08 «Внимание! опасность поражения электрическим током» (металл, сторона 300 мм) | шт
|  | Знак (плакат) «Стой напряжение», S06 (металл, 300х150 мм) | шт
6 | ЗТП-10 320кВА+250кВА "Дом АТП" Козьмодемьянск инв.№01427040 |  | июль | [6 empty] | К
|  | Лист холоднокатаный 2х1250х2500 | шт
|  | Уголок г/к 50х50х5 | м
|  | Труба э/с профильная 40х20х1,5 | м
|  | Труба э/с профильная 40х40х1,5 | м
|  | Электроды МР-3, d 3 | кг
|  | Круг отрезной А 125х1.0х22.2 | шт
|  | Петля для металлических дверей APECS 140х20-B (пакет) 29944 | шт
|  | Дверная ручка Шепард Ригель-А-280 (черная) 15992 | шт
|  | Задвижка оцинкованная ALBERTS d14x85x40x176 мм 204815 | шт
|  | Знак W08 «Внимание! опасность поражения электрическим током» (металл, сторона 300 мм) | шт
|  | Знак (плакат) «Стой напряжение», S06 (металл, 300х150 мм) | шт
7 | ЗТП-26 400кВА "Пролетарская" Козьмодемьянск. инв.№ 01429733 |  | сентябрь | [8 empty] | К
|  | Линокром ТКП (1х10м2) рул | шт
|  | Праймер битумный №01, ведро 20 л | шт
|  | Битумная кисть-макловица, 70х170мм | шт
8 | ЗТП-76 2*250кВА "КНС" Козьмодемьянск. инв.№ 01427249 |  | сентябрь | [8 empty] | К
|  | Линокром ТКП (1х10м2) рул | шт
|  | Праймер битумный №01, ведро 20 л | шт
|  | Битумная кисть-макловица, 70х170мм | шт
9.1 | ВЛ-0,4кВ от ЗТП-73 "Комсомольская" ф."1 мая 3 линия" Козьм. Инв. №000009306 (ВЛ-0,4 кВ ф. "ул.1 мая 3,4 линия" от ЗТП №73 г.Козьмодемьянск) |  | июнь | [5 empty] | К
|  | Стойка СВ-110 | шт
9.2 | ВЛ-0,4кВ от ЗТП-73 "Комсомольская" ф."1 мая 3 линия" Козьм. Инв. №000009306 (ВЛ-0,4 кВ ф. "ул.1 мая 3,4 линия" от ЗТП №73 г.Козьмодемьянск) |  | июнь | [5 empty] | К
|  | Краска черная (аэрозоль) | бал.
9.3 | ВЛ-0,4кВ от ЗТП-73 "Комсомольская" ф."1 мая 3 линия" Козьм. Инв. №000009306 (ВЛ-0,4 кВ ф. "ул.1 мая 3,4 линия" от ЗТП №73 г.Козьмодемьянск) |  | июнь | [5 empty] | К
|  | Провод СИП-2 3х70+1х54,6+2х16 | м
|  | Провод СИП-4 4х16 | м
|  | Провод СИП-4 2х16 | м
|  | Комплект промежуточной подвески ES 1500 | шт
|  | Зажим анкерный PA 1500 | шт
|  | Зажим анкерный DN 123 | шт
|  | Зажим ответвительный P 72 | шт
|  | Анкерный кронштейн CS 10.3 | шт
|  | Кронштейн анкерный CA 16 | шт
|  | Зажим ответвительный P 645 | шт
|  | Зажим прокалывающий P 616 | шт
|  | Анкерное кольцо 8х60 (Анкерный болт с кольцом) | шт
|  | Хомут стяжной E 778 | шт
|  | Заземляющий проводник ЗП-6 | м
|  | Лента бандажная F 207 | м
|  | Бугель NB20 | шт
|  | Соединительный зажим MJPT 70 (ВК) | шт
|  | Круг г/к 16 | м
|  | Полоса 4х20 | м
|  | Круг г/к d 10 ,(м) | м
10.1 | ВЛ-0,4кВ от ГКТП-23 "АТП" до ул.Гагарина, д.43 Козьм. Инв. №14314707 (ВЛ-0,4 кВ ф. "ул.Гагарина" от ГКТП №23 г.Козьмодемьянск) |  | август | [7 empty] | К
|  | Стойка СВ-110 | шт
10.2 | ВЛ-0,4кВ от ГКТП-23 "АТП" до ул.Гагарина, д.43 Козьм. Инв. №14314707 (ВЛ-0,4 кВ ф. "ул.Гагарина" от ГКТП №23 г.Козьмодемьянск) |  | июнь | [5 empty] | К
|  | Краска черная (аэрозоль) | бал.
10.3 | ВЛ-0,4кВ от ГКТП-23 "АТП" до ул.Гагарина, д.43 Козьм. Инв. №14314707 (ВЛ-0,4 кВ ф. "ул.Гагарина" от ГКТП №23 г.Козьмодемьянск) |  | июнь | [5 empty] | К
|  | Провод СИП-2 3х70+1х54,6+2х16 | м
|  | Провод СИП-4 4х35 | м
|  | Провод СИП-4 4х16 | м
|  | Провод СИП-4 2х16 | м
|  | Комплект промежуточной подвески ES 1500 | шт
|  | Зажим анкерный PA 1500 | шт
|  | Зажим анкерный DN 123 | шт
|  | Зажим ответвительный P 72 | шт
|  | Анкерный кронштейн CS 10.3 | шт
|  | Кронштейн анкерный CA 16 | шт
|  | Зажим ответвительный P 645 | шт
|  | Зажим прокалывающий P 616 | шт
|  | Наконечник изолированный CPTA R 70 | шт
|  | Анкерное кольцо 8х60 (Анкерный болт с кольцом) | шт
|  | Хомут стяжной E 778 | шт
|  | Гофрированная труба D90 | м
|  | Заземляющий проводник ЗП-6 | м
|  | Лента бандажная F 207 | м
|  | Бугель NB20 | шт
|  | Соединительный зажим MJPT 70 (ВК) | шт
|  | Круг г/к 16 | м
|  | Полоса 4х20 | м
|  | Круг г/к d 10 ,(м) | м
11.1 | ЛЭП-0,4кВ от ЗТП-1 "Гараж КЭТС" до ул.Свердлова, д.51а Козьм. Инв.01427054 (ВЛ-0,4 кВ ф. "ул.Лихачева-Свердловва" от ЗТП №1, г.Козьмодемьянск) |  | май |  |  |  |  | К
|  | Стойка СВ-95 | шт
11.2 | ЛЭП-0,4кВ от ЗТП-1 "Гараж КЭТС" до ул.Свердлова, д.51а Козьм. Инв.01427054 (ВЛ-0,4 кВ ф. "ул.Лихачева-Свердловва" от ЗТП №1, г.Козьмодемьянск) |  | май |  |  |  |  | К
|  | Провод СИП-4 4х16 | м
|  | Провод СИП-4 2х16 | м
|  | Зажим анкерный DN 123 | шт
|  | Анкерный кронштейн CS 10.3 | шт
|  | Кронштейн анкерный CA 16 | шт
|  | Зажим ответвительный P 645 | шт
|  | Зажим ответвительный N 640 | шт
|  | Хомут стяжной E 778 | шт
|  | Заземляющий проводник ЗП-6 | м
|  | Лента бандажная F 207 | м
|  | Бугель NB20 | шт
12 | ЛЭП-0,4кВ от ЗТП-3 "Михайлова" до ул.Михайлова, д.51 Козьм. Инв.№01427051 (ВЛ-0,4 кВ ф. "ул.Михайлова-Чернышевского" от ЗТП №3, г.Козьмодемьянск) |  | сентябрь | [8 empty] | К
|  | Стойка СВ-95 | шт
|  | Уголок г/к 50х50х5 | м
|  | Изолятор ТФ-20 | шт
|  | Гайка М10 | кг
|  | Гайка М16 | кг
|  | Круг г/к d 10 ,(м) | м
|  | Круг г/к 16 | м
|  | Полоса 4х20 | м
13.1 | ЛЭП-0,4кВ от ЗТП-21 "РОВД" до ул.Гагарина, д.61 Козьм. Инв. №01427153 (ВЛ-0,4 кВ ф. "Налоговая" от ЗТП №21 г.Козьмодемьянск) |  | май |  |  |  |  | К
|  | Краска черная (аэрозоль) | бал.
13.2 | ЛЭП-0,4кВ от ЗТП-21 "РОВД" до ул.Гагарина, д.61 Козьм. Инв. №01427153 (ВЛ-0,4 кВ ф. "Налоговая" от ЗТП №21 г.Козьмодемьянск) |  | май |  |  |  |  | К
|  | Провод СИП-2 3х50+1х54,6 | м
|  | Провод СИП-4 4х16 | м
|  | Провод СИП-4 2х16 | м
|  | Комплект промежуточной подвески ES 1500 | шт
|  | Зажим анкерный PA 1500 | шт
|  | Зажим анкерный DN 123 | шт
|  | Зажим ответвительный P 72 | шт
|  | Анкерный кронштейн CS 10.3 | шт
|  | Наконечник изолированный CPTA R 50 | шт
|  | Кронштейн анкерный CA 16 | шт
|  | Зажим ответвительный P 645 | шт
|  | Зажим прокалывающий P 616 | шт
|  | Анкерное кольцо 8х60 (Анкерный болт с кольцом) | шт
|  | Хомут стяжной E 778 | шт
|  | Заземляющий проводник ЗП-6 | м
|  | Лента бандажная F 207 | м
|  | Бугель NB20 | шт
|  | Соединительный зажим MJPT 50 (ВК) | шт
|  | Круг г/к 16 | м
|  | Полоса 4х20 | м
|  | Круг г/к d 10 ,(м) | м
14 | ЛЭП-10кВ № 1004 от ПС 110/10 "Козьмодемьянск" до ЗТП-1 "Гараж КЭТС" Козьм. инв. №14315083 |  | сентябрь | [8 empty] | К
|  | Разъединитель РЛНД-10 | шт
|  | Кроштейн РА-1 | шт
|  | Кроштейн РА-2 | шт
|  | Кроштейн РА-3 | шт
|  | Хомут Х-7 | шт
|  | Хомут Х-8 | шт
15 | ЛЭП-10кВ № 1013 от ПС 110/10кВ "Козьмодемьянск" до ЗТП-52 "Кот.0505" Козьм инв. №14314931 |  | сентябрь | [8 empty] | К
|  | Разъединитель РЛНД-10 | шт
|  | Кроштейн РА-1 | шт
|  | Кроштейн РА-2 | шт
|  | Кроштейн РА-3 | шт
|  | Хомут Х-7 | шт
|  | Хомут Х-8 | шт
СВЭСР
16 | ЛЭП-0,4кВ от ЗТП-14 до ул.Новая, д.25 Новый Торъял (ВЛ-0,4 кВ фидер-"ул. Рабочая, ул. Новая") инв. № 01428048 |  | май |  |  |  |  | К
|  | Провод СИП-2 3х35+1х54,6 | м
|  | Зажим ответвительный P 645 | шт
|  | Зажим анкерный PA 1500 | шт
|  | Лента бандажная F 207 | м
|  | Бугель NB20 | шт
|  | Хомут стяжной E 778 | шт
|  | Комплект промежуточной подвески ES 1500 | шт
|  | Стойка СВ-95 | шт
|  | Анкерный кронштейн CS 10.3 | шт
|  | Узел крепления укоса У-4 | шт
17 | ЛЭП-0,4кВ от ГКТП-7 до ул.Строителей, д.1 Новый Торъял (ВЛ-0,4 кВ ф.№2 "ул.Строителей" от ГКТП №7 пгт.Новый Торъял) инв. № 00-000563 |  | май |  |  |  |  | К
|  | Провод СИП-2 3х50+1х54,6 | м
|  | Провод СИП-4 2х16 | м
|  | Зажим анкерный PA 1500 | шт
|  | Кронштейн анкерный CS 10.3 | шт
|  | Комплект промежуточной подвески ES 1500 | шт
|  | Лента бандажная F 207 | м
|  | Бугель NB20 | шт
|  | Зажим анкерный DN 123 | шт
|  | Кронштейн анкерный CA 16 | шт
|  | Наконечник изолированный CPTA R 50 | шт
|  | Хомут стяжной E 778 | шт
18 | ЛЭП-0,4кВ от ЗТП-4 до ул.Советская, склад сельхозпродуктов райпо Новый Торъял (ВЛ-0,4 кВ ф.№7 "ул.Советская" от ЗТП №4 пгт.Новый Торъял) инв. № 001428094 |  | июнь | [5 empty] | К
|  | Провод СИП-2 3х70+1х54,6 | м
|  | Провод СИП-2 3х35+1х54,6 | м
|  | Провод СИП-4 4х25 | м
|  | Провод СИП-4 2х16 | м
|  | Зажим ответвительный P 645 | шт
|  | Зажим анкерный PA 1500 | шт
|  | Лента бандажная F 207 | м
|  | Бугель NB20 | шт
|  | Хомут стяжной E 778 | шт
|  | Комплект промежуточной подвески ES 1500 | шт
|  | Зажим анкерный DN 123 | шт
|  | Зажим ответвительный P 70 | шт
|  | Анкерный кронштейн CS 10.3 | шт
19 | ЛЭП-0,4кВ от ЗТП-9 до ул.Октябрьская, д.20 Мари-Турек ВЛ-0,4 кВ от ЗТП №9(Л.1005), ф. "Автовокзал" пгт.Мари-Турек Инв. № 01428008 |  | август | [7 empty] | К
|  | Провод СИП-2 3х50+1х54,6 | м
|  | Провод СИП-4 2х16 | м
|  | Комплект промежуточной подвески ES 1500 | шт
|  | Зажим анкерный DN 123 | шт
|  | Зажим ответвительный P 645 | шт
|  | Кронштейн анкерный CS 10.3 | шт
|  | Лента бандажная F 207 | м
|  | Бугель NB20 | шт
|  | Зажим анкерный PA 1500 | шт
|  | Стойка СВ-95 | шт
20 | ЛЭП-0,4кВ от ЗТП-9 до ул.Октябрьская, д.20 Мари-Турек ВЛ-0,4 кВ от ЗТП №9(Л.1005), ф. "Окябрская16, 18, 20" пгт.Мари-Турек Инв. № 01428008 |  | август | [7 empty] | К
|  | Провод СИП-2 3х50+1х54,6 | м
|  | Провод СИП-2 3х50+1х54,6 | м
|  | Провод СИП-4 2х16 | м
|  | Комплект промежуточной подвески ES 1500 | шт
|  | Зажим анкерный DN 123 | шт
|  | Зажим ответвительный P 645 | шт
|  | Кронштейн анкерный CS 10.3 | шт
|  | Лента бандажная F 207 | м
|  | Бугель NB20 | шт
|  | Зажим анкерный PA 1500 | шт
|  | Зажим ответвительный P 70 | шт
21 | ЛЭП-10кВ № 1002 от ПС "Мари-Турек" до ЗТП-17 Мари-Турек (опора №40) Инв. № 01428018 |  | июнь | [5 empty] | К
|  | Стойка СВ-110 | шт
22 | Территория административного здания, РМЭ, Параньгинский район, пос. Параньга, ул. Советская, д.53а |  | апрель |  |  |  | К
|  | Саморезы 4,8х19 мм, шт | шт
|  | Труба э/с профильная 40х20х1,5 | м
|  | Электроды МР-3, d 3 | кг
|  | Профнастил С9 оцинкованный 0,45 Н-1,175 | шт
|  | Круг отрезной 180x2х22.2 мм | шт
23 | ВЛ-0,4кВ от ГКТП-26 ф."ул. 40 лет Победы" Сернур инв. № БП-005035 |  | июнь | [5 empty] | К
|  | Провод СИП-2 3х35+1х54,6 | м
|  | Провод СИП-4 2х16 | м
|  | Зажим анкерный PA 1500 | шт
|  | Анкерный кронштейн CS 10.3 | шт
|  | Комплект промежуточной подвески ES 1500 | шт
|  | Зажим анкерный DN 123 | шт
|  | Зажим ответвительный P 645 | шт
24 | ЛЭП-0,4кВ от ГКТП-16 до ул.Солнечная, д.14 Сернур (ВЛ-0,4 кВ фидер-4 "ул.Йывана Кырли") инв. № 01428135 |  | июль | [6 empty] | К
|  | Провод СИП-2 3х50+1х54,6 | м
|  | Зажим анкерный PA 1500 | шт
|  | Анкерный кронштейн CS 10.3 | шт
|  | Комплект промежуточной подвески ES 1500 | шт
|  | Зажим ответвительный P 70 | шт
|  | Зажим ответвительный P 645 | шт
|  | Стойка СВ-95 | шт
|  | Лента бандажная F 207 | м
|  | Бугель NB20 | шт
|  | Хомут стяжной E 778 | шт
25 | ЛЭП-0,4кВ от ЗТП-5 до ул.Мичурина, д.28 Мари-Турек ВЛ-0,4 кВ от ЗТП №5(Л.1002), ф."Гагарина" пгт.Мари-Турек Инв. № 01427996 |  | июнь | [5 empty] | К
|  | Провод СИП-2 3х50+1х54,6 | м
|  | Провод СИП-4 4х16 | м
|  | Провод СИП-4 2х16 | м
|  | Комплект промежуточной подвески ES 1500 | шт
|  | Зажим анкерный DN 123 | шт
|  | Зажим ответвительный P 645 | шт
|  | Кронштейн анкерный CS 10.3 | шт
|  | Лента бандажная F 207 | м
|  | Бугель NB20 | шт
|  | Зажим анкерный PA 1500 | шт
|  | Зажим ответвительный P 70 | шт
26 | ЛЭП-0,4кВ от ГКТП-2 до ул.Мосолова, д.80 Мари-Турек ВЛ-0,4 кВ от ГКТП №2 (Л.1005), ф."ул.Мосолова" пгт.Мари-Турек Инв. № 01428000 |  | май |  |  |  |  | К
|  | Провод СИП-2 3х50+1х54,6 | м
|  | Провод СИП-2 3х50+1х54,6 | м
|  | Провод СИП-4 4х25 | м
|  | Провод СИП-4 4х16 | м
|  | Провод СИП-4 2х16 | м
|  | Комплект промежуточной подвески ES 1500 | шт
|  | Зажим анкерный DN 123 | шт
|  | Зажим ответвительный P 645 | шт
|  | Кронштейн анкерный CS 10.3 | шт
|  | Кронштейн анкерный CA 16 | шт
|  | Лента бандажная F 207 | м
|  | Бугель NB20 | шт
|  | Наконечник ТА-70-10-12 | шт
|  | Хомут стяжной E 778 | шт
|  | Зажим анкерный PA 1500 | шт
|  | 3 фазный автоматический выключатель 160А | шт
27 | ЛЭП-0,4кВ от ЗТП-5 до ул.Мичурина, д.28 Мари-Турек ВЛ-0,4 кВ от ЗТП №5(Л.1002), ф."Советская" пгт.Мари-Турек Инв. № 01427996 |  | июнь | [5 empty] | К
|  | Провод СИП-2 3х50+1х54,6 | м
|  | Провод СИП-4 4х16 | м
|  | Провод СИП-4 2х16 | м
|  | Комплект промежуточной подвески ES 1500 | шт
|  | Зажим анкерный DN 123 | м
|  | Зажим ответвительный P 645 | шт
|  | Кронштейн анкерный CS 10.3 | шт
|  | Лента бандажная F 207 | м
|  | Бугель NB20 | шт
|  | Зажим анкерный PA 1500 | шт
|  | 3 фазный автоматический выключатель 100А | шт
|  | Зажим ответвительный P 70 | шт
28 | ЛЭП-0,4кВ от ГКТП-13 до улРассвет, д.28 Параньга (ВЛ-0,4 кВ ф.№3 "Садовая" от ГКТП №13(Л.1012) пгт. Параньга) инв. № 01427940 |  | июнь | [5 empty] | К
|  | Бугель NB20 | шт
|  | Зажим анкерный DN 123 | шт
|  | Зажим анкерный PA 1500 | шт
|  | Зажим прокалывающий P 616 | шт
|  | Зажим ответвительный P 70 | шт
|  | Кронштейн анкерный CS 10.3 | шт
|  | Лента бандажная F 207 | м
|  | Наконечник ТА 50-10-9 | шт
|  | Комплект промежуточной подвески ES 1500 | шт
|  | Провод СИП-2 4х16 | м
|  | Провод СИП-2 3х50+1х54,6 | м
|  | Хомут стяжной E 778 | шт
|  | Провод СИП-4 2х16 | м
29 | ГКТП-16 630кВА "Сельхозхимия" Мари-Турек Инв. № 14314634 |  | июль | [6 empty] | К
|  | Выключатель нагрузки ВНА-16 | шт
30 | ЗТП-1-630кВА "Администрация" Мари-Турек Инв. № 01427820 |  | июль | [6 empty] | К
|  | Камера КСО с выключателем нагрузки | шт
31 | ЗТП-2 400кВА Сернур инв. № 01427866 |  | май |  |  |  |  | К
|  | Труба э/с профильная 40х20х1,5 | м
|  | Уголок г/к 50х50х5 | м
|  | Электроды МР-3, d 3 | кг
|  | Лист железный оцинкованный гладкий толщина - 0,6 мм | м2
|  | Круг отрезной 125х0,8х22,2 | шт
|  | саморез кровельный 5,5х19 | шт
|  | Пробой-ушко прямое 40х75 | шт
|  | Петля приварная каплевидная 22х110 | шт
|  | Дверная ручка Шепард Ригель-А-280 (черная) 15992 | шт
32 | ЗТП-8 2*400кВА Сернур инв. № 01427876 |  | май |  |  |  |  | К
|  | Труба э/с профильная 40х20х1,5 | м
|  | Уголок г/к 50х50х5 | м
|  | Электроды МР-3, d 3 | кг
|  | Лист железный оцинкованный гладкий толщина - 0,6 мм | м2
|  | Круг отрезной 125х0,8х22,2 | шт
|  | саморез кровельный 5,5х19 | шт
|  | Пробой-ушко прямое 40х75 | шт
|  | Петля приварная каплевидная 22х110 | шт
|  | Дверная ручка Шепард Ригель-А-280 (черная) 15992 | шт
33 | ЗТП-36 250кВА Сернур инв. № 01427877 |  | август | [7 empty] | К
|  | Труба э/с профильная 40х20х1,5 | м
|  | Уголок г/к 50х50х5 | м
|  | Электроды МР-3, d 3 | кг
|  | Лист железный оцинкованный гладкий толщина - 0,6 мм | м2
|  | Круг отрезной 125х0,8х22,2 | шт
|  | саморез кровельный 5,5х19 | шт
|  | Пробой-ушко прямое 40х75 | шт
|  | Петля приварная каплевидная 22х110 | шт
|  | Дверная ручка Шепард Ригель-А-280 (черная) 15992 | шт
34 | ЗТП-36 250кВА Сернур инв. № 01427877 |  | август | [7 empty] | К
|  | Камера КСО с выключателем нагрузки | шт
35 | ЛЭП-0,4кВ от ЗТП-1 до ул.Больничная, КНС Новый Торъял (КЛ-0,4 кВ ф.№5 "Водозабор резерв" от ЗТП №1 пгт.Новый Торъял) инв. № 01428085 |  | июль | [6 empty] | К
|  | Кабель АВБбШв-4х50 | м
|  | Наконечник ТА 50-10-9 | шт
МЭСР
36 | ЛЭП-6кВ № 616 от ПС 110/6кВ "Лесная" п.Речной до ЗТП-8 Куяр инв.№00001541 |  | июль | [6 empty] | К
|  | Провод СИП-3 1х70 | м
|  | РЛНД-630А | шт
|  | Кроштейн РА-1 | шт
|  | Кроштейн РА-3 | шт
|  | Кроштейн РА-2 | шт
|  | Полимерный изолятор ЛК 70/10-И-3 ГС | шт
|  | Серьга СРС-7-16 | шт
|  | Траверса ТМ-77 | шт
|  | Хомут Х-1 | шт
37 | ЛЭП-10кВ № 1005 от ПС 110/10кВ "Медведево" до ЗТП-6 "Марийскавтодор" Медведево инв.№00001565 |  | август | [7 empty] | К
|  | Провод СИП-3 1х95 | м
|  | Полимерный изолятор ЛК 70/10-И-3 ГС | шт
|  | Серьга СРС-7-16-1 | шт
|  | Звено промежуточное ПРТ-7-1 | шт
|  | Зажим натяжной болтовой НБ-2-6А | шт
|  | Траверса ТМ-77 | шт
|  | Хомут Х-1 | шт
38 | ЛЭП-10кВ № 1006 от ПС 110/10кВ "Медведево" до ЗТП-29 кот.1005 Медведево инв.№00001570 |  | август | [7 empty] | К
|  | Провод СИП-3 1х95 | м
|  | Полимерный изолятор ЛК 70/10-И-3 ГС | шт
|  | Серьга СРС-7-16-1 | шт
|  | Звено промежуточное ПРТ-7-1 | шт
|  | Зажим натяжной болтовой НБ-2-6А | шт
|  | Траверса ТМ-77 | шт
|  | Хомут Х-1 | шт
39 | ЛЭП-10кВ № 1010 от ПС 110/10кВ "Медведево" до ЗТП-20 Медведево инв.№00001560 |  | август | [7 empty] | К
|  | Провод СИП-3 1х95 | м
|  | Полимерный изолятор ЛК 70/10-И-3 ГС | шт
|  | Серьга СРС-7-16-1 | шт
|  | Звено промежуточное ПРТ-7-1 | шт
|  | Зажим натяжной болтовой НБ-2-6А | шт
|  | Траверса ТМ-77 | шт
|  | Хомут Х-1 | шт
40 | ЛЭП-10кВ № 1011 от ПС 110/10 "Пемба" до ГКТП-7, КТП-4 Пемба инв. №14314158 |  | июль | [6 empty] | К
|  | Стойка СВ-110 | шт
41 | Трансформаторная подстанция, РМЭ, Медведевский район, пос.Устье-Кундыш, 100 м на юго-запад от главного корпуса пионерского лагеря имени С.Тюленина инв.№00001594 |  | май |  |  |  |  | К
|  | ВНА 10/630 | шт
42 | ЛЭП-10кВ № 1011 от ПС 110/10 "Пемба" до ГКТП-7, КТП-4 Пемба инв.№143143158 |  | май |  |  |  |  | К
|  | КСО (ПКТ) | шт
|  | Стойка СВ-110 | шт
43 | РП-2 Медведево инв.№00000183 |  | сентябрь | [8 empty] | К
|  | Камера КСО с выключателем нагрузки | шт
44 | Трансформаторная подстанция № 17, РМЭ, Медведевский район, пгт. Медведево ул. Юбилейная, примерно в 25 м от д.6 по направлению на север инв.№00000176 |  | май |  |  |  |  | К
|  | Труба э/с профильная 40х20х1,5 | м
|  | Уголок г/к 50х50х5 | м
|  | Электроды МР-3, d 3 | кг
|  | Лист оцинкованный 1х1250х2500 | м2
|  | Круг отрезной А 125х1.0х22.2 | шт
|  | саморез кровельный 5,5х19 | шт
|  | Петля для металлических дверей APECS 140х20-B (пакет) 29944 | шт
|  | Задвижка оцинкованная ALBERTS d14x85x40x176 мм 204815 | шт
|  | Дверная ручка Шепард Ригель-А-280 (черная) 15992 | шт
|  | Запорный ригельный засов VORMANN 160х65х2,5 мм, оцинкованный 00105 160 Z | шт
45 | Трансформаторная подстанция № 18, РМЭ, Медведевский район, пгт. Медведево ул. Школьная, примерно в 54 м от д.13 по направлению на северо-восток инв.№БП-005548 |  | май |  |  |  |  | К
|  | Труба э/с профильная 40х20х1,5 | м
|  | Уголок г/к 50х50х5 | м
|  | Электроды МР-3, d 3 | кг
|  | Лист оцинкованный 1х1250х2500 | м2
|  | Круг отрезной А 125х1.0х22.2 | шт
|  | саморез кровельный 5,5х19 | шт
|  | Петля для металлических дверей APECS 140х20-B (пакет) 29944 | шт
|  | Задвижка оцинкованная ALBERTS d14x85x40x176 мм 204815 | шт
|  | Дверная ручка Шепард Ригель-А-280 (черная) 15992 | шт
|  | Запорный ригельный засов VORMANN 160х65х2,5 мм, оцинкованный 00105 160 Z | шт
46 | Трансформаторная подстанция № 19, РМЭ, Медведевский район, пгт. Медведево ул. Терешковой, примерно в 49 м от д.6 по направлению на запад инв.№00000057 |  | май |  |  |  |  | К
|  | Труба э/с профильная 40х20х1,5 | м
|  | Уголок г/к 50х50х5 | м
|  | Электроды МР-3, d 3 | кг
|  | Лист оцинкованный 1х1250х2500 | м2
|  | Круг отрезной А 125х1.0х22.2 | шт
|  | саморез кровельный 5,5х19 | шт
|  | Петля для металлических дверей APECS 140х20-B (пакет) 29944 | шт
|  | Задвижка оцинкованная ALBERTS d14x85x40x176 мм 204815 | шт
|  | Дверная ручка Шепард Ригель-А-280 (черная) 15992 | шт
|  | Запорный ригельный засов VORMANN 160х65х2,5 мм, оцинкованный 00105 160 Z | шт
47 | Трансформаторная подстанция № 23, РМЭ, Медведевский район, пгт. Медведево ул. Медведево, примерно в 10 м от д.31 по направлению на запад инв.№БП-005549 |  | июнь | [5 empty] | К
|  | Труба э/с профильная 40х20х1,5 | м
|  | Уголок г/к 50х50х5 | м
|  | Электроды МР-3, d 3 | кг
|  | Лист оцинкованный 1х1250х2500 | м2
|  | Круг отрезной А 125х1.0х22.2 | шт
|  | саморез кровельный 5,5х19 | шт
|  | Петля для металлических дверей APECS 140х20-B (пакет) 29944 | шт
|  | Задвижка оцинкованная ALBERTS d14x85x40x176 мм 204815 | шт
|  | Дверная ручка Шепард Ригель-А-280 (черная) 15992 | шт
|  | Запорный ригельный засов VORMANN 160х65х2,5 мм, оцинкованный 00105 160 Z | шт
48 | Закрытая трансформаторная подстанция № 28, РМЭ, Медведевский район, пгт.Медведево, ул.Комсомольская, примерно в 19 м от д.36 по направлению на восток инв.№00000114 |  | июнь | [5 empty] | К
|  | Труба э/с профильная 40х20х1,5 | м
|  | Уголок г/к 50х50х5 | м
|  | Электроды МР-3, d 3 | кг
|  | Лист оцинкованный 1х1250х2500 | м2
|  | Круг отрезной А 125х1.0х22.2 | шт
|  | саморез кровельный 5,5х19 | шт
|  | Петля для металлических дверей APECS 140х20-B (пакет) 29944 | шт
|  | Задвижка оцинкованная ALBERTS d14x85x40x176 мм 204815 | шт
|  | Дверная ручка Шепард Ригель-А-280 (черная) 15992 | шт
|  | Запорный ригельный засов VORMANN 160х65х2,5 мм, оцинкованный 00105 160 Z | шт
ЦЭСР
49.1 | ЛЭП-0,4кВ от ЗТП-167 "Торговый центр" до ул.Советская, д.33 Морки инв. № 01431173 (ВЛ-0,4 кВ ф. "Детское кафе" от ЗТП №167 пгт. Морки) |  | май |  |  |  |  | К
|  | Стойка СВ-95 | шт
|  | Кронштейн анкерный CS 10.3 | шт
|  | Зажим анкерный PA 1500 | шт
|  | Зажим ответвительный N 640 | шт
49.2 | ЛЭП-0,4кВ от ЗТП-167 "Торговый центр" до ул.Советская, д.33 Морки инв. № 01431173 (ВЛ-0,4 кВ ф. "Детское кафе" от ЗТП №167 пгт. Морки) |  | май |  |  |  |  | К
|  | Провод СИП-2 3х50+1х54,6 | м
|  | Бугель NB20 | шт
|  | Круг г/к 16 | м
|  | Полоса 4х20 | м
|  | Наконечник ТА 50-10-8 | шт
|  | Узел крепления укоса У-3 | шт
|  | Лента бандажная F 207 | м
50.1 | ЛЭП-0,4кВ от ул. Новая КТП 9 до ул Мира д.17, 420 м п. Морки инв. № 00076429 (ВЛ-0,4 кВ ф. "Ж.д. по ул. Мира, д.13" от КТП №9 пгт. Морки) |  | май |  |  |  |  | К
|  | Стойка СВ-95 | шт
|  | Кронштейн анкерный CS 10.3 | шт
|  | Зажим анкерный DN 123 | шт
|  | Зажим ответвительный N 640 | шт
50.2 | ЛЭП-0,4кВ от ул. Новая КТП 9 до ул Мира д.17, 420 м п. Морки инв. № 00076429 (ВЛ-0,4 кВ ф. "Ж.д. по ул. Мира, д.13" от КТП №9 пгт. Морки) |  | май |  |  |  |  | К
|  | Провод СИП-4 4х16 | м
|  | Бугель NB20 | шт
|  | Круг г/к 16 | м
|  | Полоса 4х20 | м
|  | Наконечник ТА 16-10-8 | шт
|  | Лента бандажная F 207 | м
51.1 | ЛЭП-0,4кВ от ГКТП-254 до ул.Комсомольская, д.33 Морки инв. № 000003499 (ВЛ-0,4 кВ ф. "Заготконтора" от ГКТП №254 пгт. Морки) |  | апрель |  |  |  | К
|  | Стойка СВ-95 | шт
|  | Кронштейн анкерный CS 10.3 | шт
|  | Зажим анкерный PA 1500 | шт
|  | Зажим поддерживающий PS 1500 | шт
51.2 | ЛЭП-0,4кВ от ГКТП-254 до ул.Комсомольская, д.33 Морки инв. № 000003499 (ВЛ-0,4 кВ ф. "Заготконтора" от ГКТП №254 пгт. Морки) |  | апрель |  |  |  | К
|  | Провод СИП-2 3х50+1х54,6 | м
|  | Бугель NB20 | шт
|  | Круг г/к 16 | м
|  | Полоса 4х20 | м
|  | Наконечник ТА 50-10-8 | шт
|  | Лента бандажная F 207 | м
52.1 | ЛЭП-0,4кВ от ЗТП-150 "Церковь" до ул.Кудрявцева, д.44 Морки инв. № 000003531 (ВЛ-0,4 кВ ф. "Банк РКЦ" от ЗТП №150 пгт. Морки) |  | июль | [6 empty] | К
|  | Стойка СВ-95 | шт
|  | Кронштейн анкерный CS 10.3 | шт
|  | Зажим анкерный PA 1500 | шт
|  | Зажим ответвительный N 640 | шт
52.2 | ЛЭП-0,4кВ от ЗТП-150 "Церковь" до ул.Кудрявцева, д.44 Морки инв. № 000003531 (ВЛ-0,4 кВ ф. "Банк РКЦ" от ЗТП №150 пгт. Морки) |  | июль | [6 empty] | К
|  | Провод СИП-2 3х50+1х54,6 | м
|  | Бугель NB20 | шт
|  | Круг г/к 16 | м
|  | Полоса 4х20 | м
|  | Узел крепления укоса У-3 | шт
|  | Наконечник ТА 35-10-8 | шт
|  | Лента бандажная F 207 | м
53 | ЛЭП-0,4кВ от ЗТП-200 до ул.Пушкина, военкомат Морки инв. № 00001652 (ВЛ-0,4 кВ ф. "КНС" от ЗТП №200 пгт. Морки) |  | август | [7 empty] | К
|  | Стойка СВ-95 | шт
|  | Колпачок К-5 | шт
|  | Изолятор ТФ-16 | шт
|  | Круг г/к 16 | м
|  | Полоса 4х20 | м
|  | Узел крепления укоса У-3 | шт
|  | Траверса ТН-9 | шт
|  | Хомут Х-1 | шт
54.1 | ЛЭП-0,4кВ от ул. Новая КТП 9 до ул Мира д.17, 420 м п. Морки инв. № 00076429 (ВЛ-0,4 кВ ф. "Население" от КТП №9 пгт. Морки) |  | май |  |  |  |  | К
|  | Стойка СВ-95 | шт
|  | Кронштейн анкерный CS 10.3 | шт
|  | Зажим анкерный PA 1500 | шт
|  | Зажим ответвительный N 640 | шт
54.2 | ЛЭП-0,4кВ от ул. Новая КТП 9 до ул Мира д.17, 420 м п. Морки инв. № 00076429 (ВЛ-0,4 кВ ф. "Население" от КТП №9 пгт. Морки) |  | май |  |  |  |  | К
|  | Провод СИП-2 3х50+1х54,6 | м
|  | Бугель NB20 | шт
|  | Круг г/к 16 | м
|  | Полоса 4х20 | м
|  | Наконечник ТА 35-10-8 | шт
|  | Лента бандажная F 207 | м
55.1 | ВЛИ-0,4кВ от КТП-18 ф."ул.Светлая, ул.В.Колумба, ул.Садовая" Морки инв. № БП-003949 (ВЛ-0,4 кВ ф. "Пилорама" от КТП №18 пгт. Морки) |  | апрель |  |  |  | К
|  | Стойка СВ-95 | шт
|  | Кронштейн анкерный CS 10.3 | шт
|  | Зажим анкерный PA 1500 | шт
|  | Зажим ответвительный N 640 | шт
55.2 | ВЛИ-0,4кВ от КТП-18 ф."ул.Светлая, ул.В.Колумба, ул.Садовая" Морки инв. № БП-003949 (ВЛ-0,4 кВ ф. "Пилорама" от КТП №18 пгт. Морки) |  | апрель |  |  |  | К
|  | Провод СИП-2 3х50+1х54,6 | м
|  | Бугель NB20 | шт
|  | Круг г/к 16 | м
|  | Полоса 4х20 | м
|  | Наконечник ТА 50-10-8 | шт
|  | Узел крепления укоса У-3 | шт
|  | Лента бандажная F 207 | м
56.1 | ЛЭП-0,4кВ от ЗТП-208 до ул.Л.Толстого, д.4 Морки инв. № 00007645 (ВЛ-0,4 кВ ф. "Столярный цех" от ЗТП №208 пгт. Морки) |  | июль | [6 empty] | К
|  | Стойка СВ-95 | шт
|  | Кронштейн анкерный CS 10.3 | шт
|  | Зажим анкерный PA 1500 | шт
|  | Зажим ответвительный N 640 | шт
56.2 | ЛЭП-0,4кВ от ЗТП-208 до ул.Л.Толстого, д.4 Морки инв. № 00007645 (ВЛ-0,4 кВ ф. "Столярный цех" от ЗТП №208 пгт. Морки) |  | июль | [6 empty] | К
|  | Провод СИП-2 3х50+1х54,6 | м
|  | Бугель NB20 | шт
|  | Круг г/к 16 | м
|  | Полоса 4х20 | м
|  | Узел крепления укоса У-3 | шт
|  | Лента бандажная F 207 | м
57 | ВЛИ-0,4кВ от ЗТП-1 ф."ТЦ "Роза" ул.Пушкина, д.1а Морки инв. № БП-004997 (ВЛ-0,4 кВ ф. "Торговый центр "Роза" от ЗТП №1 пгт. Морки) |  | июль | [6 empty] | К
|  | Стойка СВ-95 | шт
|  | Колпачок К-5 | шт
|  | Изолятор ТФ-16 | шт
|  | Круг г/к 16 | м
|  | Полоса 4х20 | м
|  | Узел крепления укоса У-3 | шт
|  | Траверса ТН-9 | шт
|  | Хомут Х-1 | шт
58 | ЛЭП-0,4кВ от КТП-149 "ДРСУ" до ул.М.Заозерная, д.16 Морки инв. № 00007646 (ВЛ-0,4 кВ ф. "ул. Заозерная" от КТП №149 пгт. Морки) |  | июнь | [5 empty] | К
|  | Стойка СВ-95 | шт
|  | Колпачок К-5 | шт
|  | Изолятор ТФ-16 | шт
|  | Круг г/к 16 | м
|  | Полоса 4х20 | м
|  | Узел крепления укоса У-3 | шт
|  | Траверса ТН-9 | шт
|  | Хомут Х-1 | шт
59 | ЛЭП-0,4кВ от ЗТП-208 до ул.Л.Толстого, д.4 Морки инв. № 00007645 (ВЛ-0,4 кВ ф. "ул. Л.Толстого, Механизаторов, Т.Резервы" от ЗТП №208 пгт. Морки) |  | июль | [6 empty] | К
|  | Стойка СВ-95 | шт
|  | Колпачок К-5 | шт
|  | Изолятор ТФ-16 | шт
|  | Круг г/к 16 | м
|  | Полоса 4х20 | м
|  | Узел крепления укоса У-3 | шт
|  | Траверса ТН-9 | шт
|  | Хомут Х-1 | шт
60.1 | ЛЭП-0,4кВ от ГКТП-165 "Райгаз" до ул.Кооперативная, д.16 Морки инв. № 00007701 (ВЛ-0,4 кВ ф. "ул. Новая" от ГКТП №165 пгт. Морки) |  | июнь | [5 empty] | К
|  | Стойка СВ-95 | шт
|  | Кронштейн анкерный CS 10.3 | шт
|  | Зажим анкерный PA 1500 | шт
|  | Зажим поддерживающий PS 1500 | шт
60.2 | ЛЭП-0,4кВ от ГКТП-165 "Райгаз" до ул.Кооперативная, д.16 Морки инв. № 00007701 (ВЛ-0,4 кВ ф. "ул. Новая" от ГКТП №165 пгт. Морки) |  | июнь | [5 empty] | К
|  | Провод СИП-2 3х50+1х54,6 | м
|  | Бугель NB20 | шт
|  | Круг г/к 16 | м
|  | Полоса 4х20 | м
|  | Узел крепления укоса У-3 | шт
|  | Наконечник ТА 35-10-8 | шт
|  | Лента бандажная F 207 | м
61.1 | ЛЭП-0,4кВ от ЗТП-150 "Церковь" до ул.Кудрявцева, д.44 Морки инв. № 000003531 (ВЛ-0,4 кВ ф. "ул. Советская" от ЗТП №150 пгт. Морки) |  | июль | [6 empty] | К
|  | Стойка СВ-95 | шт
|  | Кронштейн анкерный CS 10.3 | шт
|  | Зажим анкерный DN 123 | шт
|  | Зажим ответвительный N 640 | шт
61.2 | ЛЭП-0,4кВ от ЗТП-150 "Церковь" до ул.Кудрявцева, д.44 Морки инв. № 000003531 (ВЛ-0,4 кВ ф. "ул. Советская" от ЗТП №150 пгт. Морки) |  | июль | [6 empty] | К
|  | Провод СИП-4 4х16 | м
|  | Бугель NB20 | шт
|  | Круг г/к 16 | м
|  | Полоса 4х20 | м
|  | Лента бандажная F 207 | м
62 | ЛЭП-0,4кВ от ЗТП-167 "Торговый центр" до ул.Советская, д.33 Морки инв. № 01431173 (ВЛ-0,4 кВ ф. "ул. Совесткая" от ЗТП №167 пгт. Морки) |  | май |  |  |  |  | К
|  | Стойка СВ-95 | шт
|  | Колпачок К-5 | шт
|  | Изолятор ТФ-16 | шт
|  | Круг г/к 16 | м
|  | Полоса 4х20 | м
|  | Узел крепления укоса У-3 | шт
|  | Траверса ТН-9 | шт
|  | Хомут Х-1 | шт
63 | ВЛ-0,4кВ от ГКТП-11 "Аэропорт" до ул.Сычева, д.52 Морки инв. № 14314430 (ВЛ-0,4 кВ ф. "ул. Сычева" от ГКТП №11 пгт. Морки) |  | июнь | [5 empty] | К
|  | Стойка СВ-95 | шт
|  | Колпачок К-5 | шт
|  | Изолятор ТФ-16 | шт
|  | Круг г/к 16 | м
|  | Полоса 4х20 | м
|  | Узел крепления укоса У-3 | шт
|  | Траверса ТН-9 | шт
|  | Хомут Х-1 | шт
64 | ЛЭП-0,4кВ от ЗТП-151 до б.Калинина, здание центральной котельной Морки инв. № 000003530 (ВЛ-0,4 кВ ф. "Центральная котельная" от ЗТП №151 пгт. Морки) |  | август | [7 empty] | К
|  | Стойка СВ-95 | шт
|  | Колпачок К-5 | шт
|  | Изолятор ТФ-16 | шт
|  | Круг г/к 16 | м
|  | Полоса 4х20 | м
|  | Траверса ТН-9 | шт
|  | Хомут Х-1 | шт
65 | ЛЭП-0,4кВ от ЗТП-151 до б.Калинина, школа №1 Морки инв. № 00076413 (ВЛ-0,4 кВ ф. "Школа" от ЗТП №151 пгт. Морки) |  | август | [7 empty] | К
|  | Стойка СВ-95 | шт
|  | Колпачок К-5 | шт
|  | Изолятор ТФ-16 | шт
|  | Круг г/к 16 | м
|  | Полоса 4х20 | м
|  | Узел крепления укоса У-3 | шт
|  | Траверса ТН-9 | шт
|  | Хомут Х-1 | шт
66 | ЛЭП-10кВ № 1001 ПС 35/10 "Сотнур" от РП "Кр.Стекловар" до ГКТП-148 Красный Стекловар инв. № 01428335 (от оп. №1 (Л. 1001) до ТП №148) |  | июль | [6 empty] | К
|  | Стойка СВ-110 | шт
|  | Колпачок К-10 | шт
|  | Изолятор ШФ-20 | шт
|  | Круг г/к 16 | м
|  | Полоса 4х20 | м
|  | Траверса ТМ-3 | шт
|  | Хомут Х-1 | шт
67 | ЛЭП-10кВ № 1004 ПС 110/10 "Морки" от оп.19 аб.до ЗТП-208; от оп.48 МРСК до ЗТП-200 Морки инв. № 00007671 (от оп. №55 (Л. 1004) до ТП №200) |  | июнь | [5 empty] | К
|  | Стойка СВ-110 | шт
|  | Колпачок К-10 | шт
|  | Изолятор ШФ-20 | шт
|  | Круг г/к 16 | м
|  | Полоса 4х20 | м
|  | Узел крепления укоса У-3 | шт
|  | Траверса М-8 | шт
68 | ВЛ-10кВ фидер №1004 ПС Морки инв. № БП-003930 (от оп.№1 (Л. 1004) до ТП №159) |  | август | [7 empty] | К
|  | Стойка СВ-110 | шт
|  | Колпачок К-10 | шт
|  | Изолятор ШФ-20 | шт
|  | Круг г/к 16 | м
|  | Полоса 4х20 | м
|  | Узел крепления укоса У-3 | шт
|  | Траверса ТМ-3 | шт
|  | Надставка ТС-1 | шт
|  | Надставка ТС-56 | шт
|  | Траверса ТС-3 | шт
|  | Изолятор полимерный ЛК 70/20-4 ГС | шт
|  | Зажим натяжной болтовой НБ-2-6А | шт
|  | Траверса ТМ-60 | шт
|  | Хомут Х-1 | шт
69 | ЛЭП-10кВ № 1007 ПС 110/10 "Морки" от ПС до ЗТП-178 Морки инв. № 00001403 (от оп. №60 (Л. 1007) до ТП №9, 165) |  | май |  |  |  |  | К
|  | Стойка СВ-110 | шт
|  | Узел крепления укоса У-3 | шт
70 | ЛЭП-10кВ № 1007 ПС 110/10 "Морки" от ПС до ЗТП-178 Морки инв. № 00001403 ( от оп. №1 (Л.1007) до оп. №70) |  | ИПР 2026
|  | Стойка СВ-110 | шт
|  | Колпачок К-10 | шт
|  | Изолятор ШФ-20 | шт
|  | Круг г/к 16 | м
|  | Полоса 4х20 | м
|  | Траверса ТМ-3 | шт
|  | Провод СИП-3 1х70 | м
|  | Наконечник ТА 70-25-10 | шт
|  | Разъединитель РЛНД-1-10-II 630 3п с приводом ПРНЗ-10 | шт
|  | Кроштейн РА-1 | шт
|  | Кроштейн РА-2 | шт
|  | Кроштейн РА-3 | шт
|  | Хомут Х-1 | шт
71 | ЛЭП-10кВ № 1010 ПС 110/10 "Морки" от ЗТП-7 до ГКТП-8, ГКТП-10 Морки инв. № БП-003943 (от оп. №4 (Л.1010) абонентский до ТП №226) |  | август | [7 empty] | К
|  | Стойка СВ-110 | шт
|  | Колпачок К-10 | шт
|  | Изолятор ШФ-20 | шт
|  | Круг г/к 16 | м
|  | Полоса 4х20 | м
|  | Траверса ТМ-1 | шт
|  | Хомут Х-1 | шт
72 | ЛЭП-10кВ № 1001 ПС 35/10 "Филипп-Сола" от КРУН-10кВ ул.Мира до ГКТП-168 Октябрьский инв. № 00000812 (от оп. №1 (Л. 1001) до ГКТП №168) |  | июнь | [5 empty] | К
|  | Стойка СВ-110 | шт
|  | Колпачок К-10 | шт
|  | Изолятор ШФ-20 | шт
|  | Круг г/к 16 | м
|  | Полоса 4х20 | м
|  | Траверса ТМ-3 | шт
|  | Узел крепления укоса У-3 | шт
|  | Хомут Х-1 | шт
73 | ЛЭП-10кВ № 1001 от ПС 35/10 "Филипп-Сола" до КРУН-10кВ ул.Мира 7154м Октябрьский инв. № 00000765 |  | сентябрь | [8 empty] | К
|  | Стойка СВ-110 | шт
|  | Траверса ТМ-1 | шт
|  | Колпачок К-10 | шт
|  | Изолятор ШФ-20 | шт
74 | ЛЭП-10кВ № 1002 от ПС 35/10 "Коркатовская" до ул.Профсоюзная, ЗТП-99 7835м Октябрьский инв. № 00000766 |  | сентябрь | [8 empty] | К
|  | Стойка СВ-110 | шт
|  | Траверса ТМ-1 | шт
|  | Колпачок К-10 | шт
|  | Изолятор ШФ-20 | шт
75 | ЗТП-1 400кВА "ул.К.Маркса" Морки инв. № 00000803 |  | июнь | [5 empty] | К
|  | ВНА 10/630 | шт
76 | ЗТП-2 400кВА Морки инв. № 00000774 |  | июнь | [5 empty] | К
|  | Камера КСО с выключателем нагрузки | шт
77 | ЗТП-6 400кВА "База эл.участка" Морки инв. № 00000797 |  | июнь | [5 empty] | К
|  | ВНА 10/630 | шт
78 | ЗТП-7 2*250кВА "Лесхоз" Морки инв. № 00000808 |  | июнь | [5 empty] | К
|  | ВНА 10/630 | шт
79 | ЗТП-151 400кВА "бул.Калинина" Морки инв. № 00000794 |  | июнь | [5 empty] | К
|  | ВНА 10/630 | шт
80 | ЗТП-152 400кВА "ул.Шкетана" Морки инв. № 00000786 |  | июль | [6 empty] | К
|  | ВНА 10/630 | шт
81 | ЗТП-200 2*400кВА "ЦРБ" Морки инв. № 00000784 |  | июль | [6 empty] | К
|  | ВНА 10/630 | шт
82 | ЗТП-233 2*160кВА "Школа" Октябрьский инв. № 00000801 |  | июль | [6 empty] | К
|  | Камера КСО с выключателем нагрузки | шт
83 | ЗТП-248 250кВА+160кВА "Школа" Морки инв. № 00001363 |  | июль | [6 empty] | К
|  | ВНА 10/630 | шт
84 | ЗТП-258 400кВА+250кВА "Детский сад" Морки инв. № 00000788 |  | июль | [6 empty] | К
|  | ВНА 10/630 | шт
85 | ЗТП-123 400кВа "ул.Советская" Кр.Стекловар инв. № 00000819 |  | июль | [6 empty] | К
|  | Камера КСО с выключателем нагрузки | шт
86 | ЗТП-15 Килемары инв. № 00000258 |  | май |  |  |  |  | К
|  | Круг отрезной 125х0,8х22,2 | шт
|  | Лист оцинкованный 1,2*250*2500, кг | кг
|  | саморез кровельный 5,5х19 | шт
|  | Труба э/с профильная 40х20х1,5 | м
|  | Труба э/с профильная 40х40х1,5 | м
|  | Уголок г/к 75х75х5 | м
|  | Электроды МР-3, d 3 | кг
|  | Петля накладная | шт
|  | Эмаль серая | кг
87.1 | ВЛ-0,4 кВ ф. "ж/д№5,6,11" от ЗТП №22 пгт. Куженер, инв. №00009575 (бухгалтерское наименование:ЛЭП-0,4 кВ от ЗТП-22 до ул. Заречная, д. 493м Куженер) |  | июнь | [5 empty] | К
|  | Стойка СВ-95 | шт
|  | Узел крепления укоса У-4 | шт
87.2 | ВЛ-0,4 кВ ф. "ж/д№5,6,11" от ЗТП №22 пгт. Куженер, инв. №00009575 (бухгалтерское наименование:ЛЭП-0,4 кВ от ЗТП-22 до ул. Заречная, д. 493м Куженер) |  | июль | [6 empty] | К
|  | Зажим анкерный PA 1500 | шт
|  | Кронштейн анкерный CS 10.3 | шт
|  | Комплект пром.подвески ES 54-14 Р ВК | шт
|  | Лента бандажная F 207 | м
|  | Бугель NB20 | шт
|  | Провод СИП-2 3х50+1х54,6 | м
|  | Зажим ответвительный P 645 | шт
88 | ЛЭП-0,4кВ от ЗТП-3 до ул.Советская, д.150 Оршанка, инв. №БП-004980 |  | июнь | [5 empty] | К
|  | Зажим анкерный PA 1500 | шт
|  | Кронштейн анкерный CS 10.3 | шт
|  | Лента бандажная F 207 | м
|  | Бугель NB20 | шт
|  | Провод СИП-2 3х95+1х70 | м
|  | Зажим ответвительный P 70 | шт
89 | ГКТП-6 250кВА "Точка" Советский инв. № 00000391 |  | июнь | [5 empty] | К
|  | Саморезы, шт | шт
|  | Труба э/с профильная 40х20х1,5 | м
|  | Электроды МР-3, d 3 | кг
|  | Профнастил С9 оцинкованный 0,45 Н-1,175 | шт
|  | Круг отрезной 180x2х22.2 мм | шт
|  | Труба профильная 60х40х2 | м
|  | Цемент М-400 (40 кг) | мешок
|  | Песок | кг
|  | Дверные ручки | шт
|  | Навесной замок | шт
|  | Петля дверная | шт
|  | Пробой-ушко прямое 40х75 | шт
90 | ГКТП-9 250кВА "ДК" Советский инв. № 00000363 |  | июль | [6 empty] | К
|  | Саморезы, шт | шт
|  | Труба э/с профильная 40х20х1,5 | м
|  | Электроды МР-3, d 3 | кг
|  | Профнастил С9 оцинкованный 0,45 Н-1,175 | шт
|  | Круг отрезной 180x2х22.2 мм | шт
|  | Труба профильная 60х40х2 | м
|  | Цемент М-400 (40 кг) | мешок
|  | Песок | кг
|  | Дверные ручки | шт
|  | Навесной замок | шт
|  | Петля дверная | шт
|  | Пробой-ушко прямое 40х75 | шт
91 | КТП-10/0,4 №337 мощностью 400кВА п.Советский, ул.Зеленая, примерно в 75м от д.8 по направлению на север инв. № БП-004887 |  | август | [7 empty] | К
|  | Саморезы, шт | шт
|  | Труба э/с профильная 40х20х1,5 | м
|  | Электроды МР-3, d 3 | кг
|  | Профнастил С9 оцинкованный 0,45 Н-1,175 | шт
|  | Круг отрезной 180x2х22.2 мм | шт
|  | Труба профильная 60х40х2 | м
|  | Цемент М-400 (40 кг) | мешок
|  | Песок | кг
|  | Дверные ручки | шт
|  | Навесной замок | шт
|  | Петля дверная | шт
|  | Пробой-ушко прямое 40х75 | шт
ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЕ ПРИСОЕДИНЕНИЕ
|  | Провод СИП-4 2х16 | м
|  | Провод СИП-4 4х16 | м
|  | Зажим прокалывающий P 616 | шт
|  | Зажим анкерный DN 123 | шт
|  | Выключатель автоматический 2п ВА47-29 25А | шт
|  | Выключатель автоматический 3п ВА47-29 32А | шт
|  | Анкерный кронштейн CS 10.3 | шт
|  | Лента бандажная F 207 | м
|  | Скрепа NC20 | шт
|  | Щит ЩУРн-П 3/11 | шт
|  | Счетчик 1ф CE102 R5.1 145-J 5/60 | шт
|  | Счетчик 3ф ЦЭ6803В 1 230В 10-100А 4пр М7 Р32 | шт
|  | Стойка СВ-95 | шт

## Для свода
№ п/п | Объект кап ремонта | Материалы и элементы оборудования для устранения неисправностей (дефектов) | Ед. изм. | Кол-во | Цена
|  | 3 фазный автоматический выключатель 100А | шт | 1 | 5980.34 |  | 5980.34
|  | 3 фазный автоматический выключатель 160А | шт | 1 | 5163.71 |  | 5163.71
|  | ААШв 4х95 | м | 300 | 597.17 |  | 179151
|  | Алюминиевая прямоугольная шина АД31Т 8х60 мм | м | 50 | 673.3 |  | 33665
|  | Анкерный болт с кольцом М6 8х60 (100шт/уп) | шт | 25 | 89.52 |  | 2238
|  | Анкерный кронштейн CS 10.3 | шт | 163 | 517.87 |  | 84412.81
|  | Битумная кисть-макловица, 70х170мм | шт | 2 | 715 |  | 1430
|  | Бугель NB 20 | шт | 949 | 43.26 |  | 41053.74
|  | Гайка М10 | кг | 1 | 288.96 |  | 288.96
|  | Гайка М16 | кг | 1 | 364.32 |  | 364.32
|  | Гофрированная труба D90 | м | 15 | 6130 | за упаковку 30 м | 6130
|  | Зажим анкерный DN 123 | шт | 545 | 159.82 |  | 87101.9
|  | Зажим анкерный PA 1500 | шт | 244 | 799.37 |  | 195046.28
|  | Зажим натяжной болтовой НБ-2-6А | шт | 42 | 1297.67 |  | 54502.14
|  | Зажим ответвительный P 645 | шт | 678 | 346.06 |  | 234628.68
|  | Зажим ответвительный P 70 | шт | 38 | 353.44 |  | 13430.72
|  | Зажим прокалывающий P 616 | шт | 385 | 287.17 |  | 110560.45
|  | Зажим ответвительный N 640 | шт | 32 | 425.35 |  | 13611.2
|  | Зажим поддерживающий PS 1500 | шт | 5 | 354.47 |  | 1772.35
|  | Зажим ответвительный P 72 | шт | 50 | 499.85 |  | 24992.5
|  | Заземляющий проводник ЗП-6 | м | 30 | 312.74 |  | 9382.2
|  | Звено промежуточное ПРТ-7-1 | шт | 36 | 218.63 |  | 7870.68
|  | Знак (плакат) «Стой напряжение», S06 (металл, 300х150 мм) | шт | 18 | 237.9 |  | 4282.2
|  | Знак W08 «Внимание! опасность поражения электрическим током» (металл, сторона 300 мм) | шт | 18 | 449.8 |  | 8096.4
|  | Наконечник изолированный CPTA R 50 | шт | 8 | 793.03 |  | 6344.24
|  | Наконечник изолированный CPTA R 70 | шт | 4 | 793.03 |  | 3172.12
|  | Полимерный изолятор ЛК 70/10-И-3 ГС | шт | 51 | 1567.52 |  | 79943.52
|  | Изолятор ТФ-16 | шт | 192 | 75.22 |  | 14442.24
|  | Изолятор ШФ-20 | шт | 176 | 921.65 |  | 162210.4
|  | Изолятор ТФ-20 | шт | 12 | 102.94 |  | 1235.28
|  | Кабель АВБбШв-4х50 | м | 350 | 528.26 |  | 184891
|  | Камера КСО с выключателем нагрузки | шт | 10 | 103050 |  | 1030500
|  | Колпачок К-10 | шт | 176 | 26.21 |  | 4612.96
|  | Колпачок К-5 | шт | 192 | 14 |  | 2688
|  | Комплект пром.подвески ES 54-14 Р ВК | шт | 7 | 616.39 |  | 4314.73
|  | Комплект промежуточной подвески ES 1500 | шт | 199 | 753.37 |  | 149920.63
|  | Изолятор полимерный ЛК 70/20-4 ГС | шт | 6 | 1238.82 |  | 7432.92
|  | Краска черная (аэрозоль) | бал. | 13 | 235 |  | 3055
|  | Кроштейн РА-1 | шт | 8 | 6356.95 |  | 50855.6
|  | Кроштейн РА-2 | шт | 8 | 960.61 |  | 7684.88
|  | Кроштейн РА-3 | шт | 14 | 3426.3 |  | 47968.2
|  | Кронштейн анкерный CS 10.3 | шт | 283 | 517.87 |  | 146557.21
|  | Кронштейн анкерный CA 16 | шт | 62 | 46.87 |  | 2905.94
|  | Узел крепления укоса У-3 | шт | 32 | 3369.31 |  | 107817.92
|  | Узел крепления укоса У-4 | шт | 3 | 3088.54 |  | 9265.62
|  | Круг г/к 16 | м | 335 | 90.72 |  | 30391.2
|  | Круг отрезной 125х0,8х22,2 | шт | 39 | 47 |  | 1833
|  | Круг отрезной 180x2х22.2 мм | шт | 22 | 119 |  | 2618
|  | Круг отрезной А 125х1.0х22.2 | шт | 99 | 46 |  | 4554
|  | Лента бандажная F 207 | м | 1539 | 150.2 |  | 231157.8
|  | Линокром ТКП (1х10м2) рул | шт | 9 | 2495 |  | 22455
|  | Лист железный оцинкованный гладкий толщина - 0,6 мм | м2 | 50 | 1375 |  | 68750
|  | Лист оцинкованный 1,2*250*2500, кг | кг | 89 | 112 |  | 9968
|  | Лист холоднокатаный 2х1250х2500 | шт | 30 | 4361 |  | 130830
|  | Надставка ТС-1 | шт | 1 | 17930 |  | 17930
|  | Надставка ТС-56 | шт | 1 | 7603 |  | 7603
|  | Наконечник кабельный ТМЛс 95–10 | шт | 8 | 233.88 |  | 1871.04
|  | Наконечник ТА 16-10-8 | шт | 4 | 26.1 |  | 104.4
|  | Наконечник ТА 35-10-8 | шт | 12 | 44.11 |  | 529.32
|  | Наконечник ТА 50-10-8 | шт | 12 | 51.74 |  | 620.88
|  | Наконечник ТА 50-10-9 | шт | 16 | 51.74 |  | 827.84
|  | Наконечник ТА 70-25-10 | шт | 12 | 52.79 |  | 633.48
|  | Наконечник ТА-70-10-12 | шт | 4 | 52.79 |  | 211.16
|  | Стойка СВ-110 | шт | 67 | 12720 |  | 852240
|  | Стойка СВ-95 | шт | 150 | 13080 |  | 1962000
|  | Опорный изолятор ИО-10-3 | шт | 21 | 275 |  | 5775
|  | Песок | кг | 960 | 40 |  | 38400
|  | Полоса 4х20 | м | 663 | 55.04 |  | 36491.52
|  | Праймер битумный №01, ведро 20 л | шт | 2 | 3984 |  | 7968
|  | Провод СИП-2 3х50+1х54,6 | м | 6304 | 318.26 |  | 2006311.04
|  | Провод СИП-4 2х16 | м | 5025 | 54.28 |  | 272757
|  | Провод СИП-2 3х95+1х70 | м | 100 | 580.22 |  | 58022
|  | Провод СИП-2 3х35+1х54,6 | м | 900 | 274.04 |  | 246636
|  | Провод СИП-2 3х70+1х54,6+2х16 | м | 1000 | 530.95 |  | 530950
|  | Провод СИП-2 3х70+1х54,6 | м | 600 | 472.56 |  | 283536
|  | Провод СИП-2 4х16 | м | 340 | 117 |  | 39780
|  | Провод СИП-4 4х16 | м | 2350 | 115.28 |  | 270908
|  | Провод СИП-4 4х25 | м | 240 | 167.86 |  | 40286.4
|  | Провод СИП-4 4х35 | м | 100 | 221.95 |  | 22195
|  | Провод СИП-3 1х70 | м | 1500 | 116.4 |  | 174600
|  | Провод СИП-3 1х95 | м | 3600 | 160.93 |  | 579348
|  | Профнастил С9 оцинкованный 0,45 Н-1,175 | шт | 180 | 989.4 |  | 178092
|  | Изолятор фарфоровый проходной ИПУ-10/630-7.5 УХЛ1 | шт | 15 | 4891.33 |  | 73369.95
|  | Разъединитель РЛНД-10 | шт | 5 | 23789.83 |  | 118949.15
|  | РЛНД-630А | шт | 1 | 23906.28 |  | 23906.28
|  | Разъединитель РЛНД-1-10-II 630 3п с приводом ПРНЗ-10 | шт | 2 | 23906.28 |  | 47812.56
|  | саморез кровельный 5,5х19 | шт | 3200 | 428 | за 50 штук | 27392
|  | Серьга СРС-7-16 | шт | 15 | 247.52 |  | 3712.8
|  | Серьга СРС-7-16-1 | шт | 36 | 247.52 |  | 8910.72
|  | Скрепа NC20 | шт | 500 | 32.45 |  | 16225
|  | Соединительный зажим MJPT 70 (ВК) | шт | 30 | 216.72 |  | 6501.6
|  | Соединительный зажим MJPT 50 (ВК) | шт | 5 | 216.72 |  | 1083.6
|  | Круг г/к d 10 ,(м) | м | 110 | 34.72 |  | 3819.2
|  | Хомут стяжной E 778 | шт | 706 | 10.82 |  | 7638.92
|  | Счетчик 1ф CE102 R5.1 145-J 5/60 | шт | 20 | 3073.42 |  | 61468.4
|  | Счетчик 3ф ЦЭ6803В 1 230В 10-100А 4пр М7 Р32 | шт | 10 | 5122.37 |  | 51223.7
|  | Траверса М-8 | шт | 3 | 2303.08 |  | 6909.24
|  | Траверса ТС-3 | шт | 1 | 58596.35 |  | 58596.35
|  | Траверса ТМ-1 | шт | 32 | 3245 |  | 103840
|  | Траверса ТМ-77 | шт | 13 | 3495.4 |  | 45440.2
|  | Траверса ТМ-60 | шт | 1 | 876 |  | 876
|  | Траверса ТН-9 | шт | 96 | 800.29 |  | 76827.84
|  | Траверса ТМ-3 | шт | 10 | 3960 |  | 39600
|  | Труба э/с профильная 40х20х1,5 | м | 1112 | 104.8 |  | 116537.6
|  | Труба ПНД Д 110 * 4,2 | м | 30 | 194.66 |  | 5839.8
|  | Труба э/с профильная 40х40х1,5 | м | 210 | 151.3 |  | 31773
|  | Труба профильная 60х40х2 | м | 108 | 227.92 |  | 24615.36
|  | Уголок г/к 50х50х5 | м | 512 | 262.5 |  | 134400
|  | Хомут Х-7 | шт | 10 | 451 |  | 4510
|  | Хомут Х-8 | шт | 5 | 451 |  | 2255
|  | Хомут Х-1 | шт | 140 | 363 |  | 50820
|  | Цемент М-400 (40 кг) | мешок | 8 | 490 |  | 3920
|  | Щит ЩУРн-П 3/11 | шт | 30 | 3383.86 |  | 101515.8
|  | Электроды МР-3, d 3 | кг | 56 | 467.7 |  | 26191.2
|  | Муфта 4КВТп -70/120 | шт | 2 | 4104 |  | 8208
|  | Выключатель нагрузки ВНА-16 | шт | 1 | 76622.4 |  | 76622.4
|  | Уголок г/к 75х75х5 | м | 15 | 435 |  | 6525
|  | Эмаль серая | кг | 3 | 600 |  | 1800
|  | Выключатель автоматический 2п ВА47-29 25А | шт | 30 | 436 |  | 13080
|  | Выключатель автоматический 3п ВА47-29 32А | шт | 30 | 644.75 |  | 19342.5
|  | Лист оцинкованный 1х1250х2500 | м2 | 108 | 2695 |  | 291060
|  | Петля для металлических дверей APECS 140х20-B (пакет) 29944 | шт | 130 | 182 |  | 23660
|  | Дверная ручка Шепард Ригель-А-280 (черная) 15992 | шт | 53 | 523 |  | 27719
|  | Задвижка оцинкованная ALBERTS d14x85x40x176 мм 204815 | шт | 41 | 817 |  | 33497
|  | Пробой-ушко прямое 40х75 | шт | 26 | 200 |  | 5200
|  | Навесной замок | шт | 3 | 88 |  | 264
|  | Запорный ригельный засов VORMANN 160х65х2,5 мм, оцинкованный 00105 160 Z | шт | 18 | 1131 |  | 20358
|  | Петля приварная каплевидная 22х110 | шт | 32 | 200 |  | 6400
|  | КСО-366 с ВНА (стандартный размер) | шт | 4 | 100000 |  | 400000
|  | КСО-366 с ВНА (800 × 800 × 1900) (малогабаритный размер) | шт | 3 | 100000 |  | 300000
|  | Саморезы 4,8х19 мм, шт | шт | 800 | 3.05 |  | 2440
|  | ВНА 10/630 | шт | 16 | 45901.8 |  | 734428.8
КЭСР
1 | Бухгалтерское наименование: ЛЭП-0,4кВ от ЗТП-19 "Панельн.дом" до Центрального микрорайона, д.2 Козьм. инв. №01427159 (КЛ-0,4кВ ф. "Ц.микрорайон, д.2" от ЗТП №19, Козьмодемьянск") | Повреждена "0" жила кабеля, требуется полная замена.
|  | ААШв 4х95 | м | 300 | 597.17
|  | Наконечник кабельный ТМЛс 95–10 | шт | 8 | 233.88
|  | Муфта 4КВТп -70/120 | шт | 2 | 4104
|  | Труба ПНД Д 110 * 4,2 | м | 30 | 194.66
2.1. | Бухгалтерское наименование: ЗТП-3 400кВА "Михайлова" Козьмодемьянск. инв.№01427011 | Повреждение (коррозия) дверей, повреждение запорных устройств дверей 1. Двери РУ-10кВ- высота 2560мм, ширина 1530мм 2. Двери РУ-0,4кВ- высота 2360мм, ширина 1000 мм 3. Двери ячеек Т-1- высота 2360мм, ширина 1640 мм
|  | Лист холоднокатаный 2х1250х2500 | шт | 5 | 4361
|  | Уголок г/к 50х50х5 | м | 25 | 262.5
|  | Труба э/с профильная 40х20х1,5 | м | 10 | 104.8
|  | Труба э/с профильная 40х40х1,5 | м | 30 | 151.3
|  | Электроды МР-3, d 3 | кг | 3 | 467.7
|  | Круг отрезной А 125х1.0х22.2 | шт | 5 | 46
|  | Петля для металлических дверей APECS 140х20-B (пакет) 29944 | шт | 8 | 182
|  | Дверная ручка Шепард Ригель-А-280 (черная) 15992 | шт | 3 | 523
|  | Задвижка оцинкованная ALBERTS d14x85x40x176 мм 204815 | шт | 2 | 817
|  | Знак W08 «Внимание! опасность поражения электрическим током» (металл, сторона 300 мм) | шт | 3 | 449.8
|  | Знак (плакат) «Стой напряжение», S06 (металл, 300х150 мм) | шт | 3 | 237.9
2.2. | Бухгалтерское наименование: ЗТП-3 400кВА "Михайлова" Козьмодемьянск. инв.№01427011 | Неисправность привода (привод не отключает выключатель); состояние дугогасительных камер- неудовлетвор.; вертикальность и надежность крепления рамы выключателя -повреждена; состояние фарфоровых опорных (трещины, сколы) изоляторов и патронов.
|  | КСО-366 с ВНА (стандартный размер) | шт | 4 | 100000
|  | Изолятор фарфоровый проходной ИПУ-10/630-7.5 УХЛ1 | шт | 9 | 4891.33
|  | Опорный изолятор ИО-10-3 | шт | 12 | 275
|  | Алюминиевая прямоугольная шина АД31Т 8х60 мм | м | 25 | 673.3
3 | Бухгалтерское наименование: ЗТП-7 2*400кВА "Школа №3" Козьмодемьянск. инв.№01429557 | Повреждение (коррозия) дверей, повреждение запорных устройств дверей 1. Двери РУ-10кВ- высота 2530мм, ширина 1500мм 2. Двери РУ-0,4кВ- высота 2500мм, ширина 1000 мм 3. Двери ячеек Т-1- высота 2100мм, ширина 2120 мм 4.Двери ячеек Т-2- высота 2100мм, ширина 2120 мм
|  | Лист холоднокатаный 2х1250х2500 | шт | 7 | 4361
|  | Уголок г/к 50х50х5 | м | 30 | 262.5
|  | Труба э/с профильная 40х20х1,5 | м | 20 | 104.8
|  | Труба э/с профильная 40х40х1,5 | м | 40 | 151.3
|  | Электроды МР-3, d 3 | кг | 5 | 467.7
|  | Круг отрезной А 125х1.0х22.2 | шт | 10 | 46
|  | Петля для металлических дверей APECS 140х20-B (пакет) 29944 | шт | 14 | 182
|  | Дверная ручка Шепард Ригель-А-280 (черная) 15992 | шт | 4 | 523
|  | Задвижка оцинкованная ALBERTS d14x85x40x176 мм 204815 | шт | 3 | 817
|  | Знак W08 «Внимание! опасность поражения электрическим током» (металл, сторона 300 мм) | шт | 4 | 449.8
|  | Знак (плакат) «Стой напряжение», S06 (металл, 300х150 мм) | шт | 4 | 237.9
4.1. | Бухгалтерское наименование: ЗТП-13 250кВА "Матросова" Козьмодемьянск. инв.№01429445 | Повреждение (коррозия) дверей, повреждение запорных устройств дверей 1. Двери РУ-10кВ- высота 1890мм, ширина 730мм 2. Двери РУ-0,4кВ- высота 1940мм, ширина 800 мм 3. Двери ячеек Т-1- высота 2100мм, ширина 2180 мм
|  | Лист холоднокатаный 2х1250х2500 | шт | 4 | 4361
|  | Уголок г/к 50х50х5 | м | 25 | 262.5
|  | Труба э/с профильная 40х20х1,5 | м | 10 | 104.8
|  | Труба э/с профильная 40х40х1,5 | м | 30 | 151.3
|  | Электроды МР-3, d 3 | кг | 3 | 467.7
|  | Круг отрезной А 125х1.0х22.2 | шт | 5 | 46
|  | Петля для металлических дверей APECS 140х20-B (пакет) 29944 | шт | 8 | 182
|  | Дверная ручка Шепард Ригель-А-280 (черная) 15992 | шт | 3 | 523
|  | Задвижка оцинкованная ALBERTS d14x85x40x176 мм 204815 | шт | 2 | 817
|  | Знак W08 «Внимание! опасность поражения электрическим током» (металл, сторона 300 мм) | шт | 3 | 449.8
|  | Знак (плакат) «Стой напряжение», S06 (металл, 300х150 мм) | шт | 3 | 237.9
4.2. | Бухгалтерское наименование: ЗТП-13 250кВА "Матросова" Козьмодемьянск. инв.№01429445 | Неисправность привода (привод не отключает выключатель); состояние дугогасительных камер- неудовлетвор.; вертикальность и надежность крепления рамы выключателя -повреждена; состояние фарфоровых опорных (трещины, сколы) изоляторов и патронов.
|  | КСО-366 с ВНА (800 × 800 × 1900) (малогабаритный размер) | шт | 3 | 100000
|  | Изолятор фарфоровый проходной ИПУ-10/630-7.5 УХЛ1 | шт | 6 | 4891.33
|  | Опорный изолятор ИО-10-3 | шт | 9 | 275
|  | Алюминиевая прямоугольная шина АД31Т 8х60 мм | м | 25 | 673.3
5 | Бухгалтерское наименование: ЗТП-15 2*630кВА "Второй мрн" Козьмодемьянск. инв.№01427039 | Повреждение (коррозия) дверей, повреждение запорных устройств дверей 1. Двери РУ-10кВ- высота 2320мм, ширина 1440мм 2. Двери РУ-0,4кВ- высота 1850мм, ширина 1000 мм 3. Двери ячеек Т-1- высота 2300мм, ширина 1650 мм 4.Двери ячеек Т-2- высота 2300мм, ширина 1650 мм
|  | Лист холоднокатаный 2х1250х2500 | шт | 7 | 4361
|  | Уголок г/к 50х50х5 | м | 30 | 262.5
|  | Труба э/с профильная 40х20х1,5 | м | 20 | 104.8
|  | Труба э/с профильная 40х40х1,5 | м | 45 | 151.3
|  | Электроды МР-3, d 3 | кг | 5 | 467.7
|  | Круг отрезной А 125х1.0х22.2 | шт | 10 | 46
|  | Петля для металлических дверей APECS 140х20-B (пакет) 29944 | шт | 14 | 182
|  | Дверная ручка Шепард Ригель-А-280 (черная) 15992 | шт | 4 | 523
|  | Задвижка оцинкованная ALBERTS d14x85x40x176 мм 204815 | шт | 3 | 817
|  | Знак W08 «Внимание! опасность поражения электрическим током» (металл, сторона 300 мм) | шт | 4 | 449.8
|  | Знак (плакат) «Стой напряжение», S06 (металл, 300х150 мм) | шт | 4 | 237.9
6 | Бухгалтерское наименование: ЗТП-10 320кВА+250кВА "Дом АТП" Козьмодемьянск инв.№01427040 | Повреждение (коррозия) дверей, повреждение запорных устройств дверей 1. Двери РУ-10кВ- высота 3100мм, ширина 1630мм 2. Двери РУ-0,4кВ- высота 2500мм, ширина 1000 мм 3. Двери ячеек Т-1- высота 2560мм, ширина 1750 мм 4.Двери ячеек Т-2- высота 2560мм, ширина 1750 мм
|  | Лист холоднокатаный 2х1250х2500 | шт | 7 | 4361
|  | Уголок г/к 50х50х5 | м | 30 | 262.5
|  | Труба э/с профильная 40х20х1,5 | м | 20 | 104.8
|  | Труба э/с профильная 40х40х1,5 | м | 40 | 151.3
|  | Электроды МР-3, d 3 | кг | 5 | 467.7
|  | Круг отрезной А 125х1.0х22.2 | шт | 15 | 46
|  | Петля для металлических дверей APECS 140х20-B (пакет) 29944 | шт | 14 | 182
|  | Дверная ручка Шепард Ригель-А-280 (черная) 15992 | шт | 4 | 523
|  | Задвижка оцинкованная ALBERTS d14x85x40x176 мм 204815 | шт | 3 | 817
|  | Знак W08 «Внимание! опасность поражения электрическим током» (металл, сторона 300 мм) | шт | 4 | 449.8
|  | Знак (плакат) «Стой напряжение», S06 (металл, 300х150 мм) | шт | 4 | 237.9
7 | Бухгалтерское наименование: ЗТП-26 400кВА "Пролетарская" Козьмодемьянск. инв.№ 01429733 | Повреждение крыши здания, кровли
|  | Линокром ТКП (1х10м2) рул | шт | 4 | 2495
|  | Праймер битумный №01, ведро 20 л | шт | 1 | 3984
|  | Битумная кисть-макловица, 70х170мм | шт | 1 | 715
8 | Бухгалтерское наименование: ЗТП-76 2*250кВА "КНС" Козьмодемьянск. инв.№ 01427249 | Повреждение крыши здания, кровли
|  | Линокром ТКП (1х10м2) рул | шт | 5 | 2495
|  | Праймер битумный №01, ведро 20 л | шт | 1 | 3984
|  | Битумная кисть-макловица, 70х170мм | шт | 1 | 715
9.1 | Бухгалтерское наименование: ВЛ-0,4кВ от ЗТП-73 "Комсомольская" ф."1 мая 3 линия" Козьм. Инв. №000009306 (ВЛ-0,4 кВ ф. "ул.1 мая 3,4 линия" от ЗТП №73 г.Козьмодемьянск) | Ширина продольных трещин (для железобетонных) более 0,6мм (оп. №9;13.1;9.1;9.2); продольное оголение поперечной арматуры (для железобетонных) длиной более 1 м (оп. №9;13.1;9.1;9.2); пористый бетон. щель вдоль стойки (для железобетонных) на оп. №9;13.1;9.1;9.2
|  | Стойка СВ-110 | шт | 4 | 12720
9.2 | Бухгалтерское наименование: ВЛ-0,4кВ от ЗТП-73 "Комсомольская" ф."1 мая 3 линия" Козьм. Инв. №000009306 (ВЛ-0,4 кВ ф. "ул.1 мая 3,4 линия" от ЗТП №73 г.Козьмодемьянск) | Выцвели условные обозначения, нумерации опор, предупредительных плакатов или знаков по всей длине фидера.
|  | Краска черная (аэрозоль) | бал. | 5 | 235
9.3 | Бухгалтерское наименование: ВЛ-0,4кВ от ЗТП-73 "Комсомольская" ф."1 мая 3 линия" Козьм. Инв. №000009306 (ВЛ-0,4 кВ ф. "ул.1 мая 3,4 линия" от ЗТП №73 г.Козьмодемьянск) | Сечение магистрального провода не соответствует нагрузке от оп.№9 до оп.№17; (наличие оборванных или перегоревших проволок, вспучивания верхнего повива провода)
|  | Провод СИП-2 3х70+1х54,6+2х16 | м | 400 | 530.95
|  | Провод СИП-4 4х16 | м | 150 | 115.28
|  | Провод СИП-4 2х16 | м | 200 | 54.28
|  | Комплект промежуточной подвески ES 1500 | шт | 10 | 753.37
|  | Зажим анкерный PA 1500 | шт | 15 | 799.37
|  | Зажим анкерный DN 123 | шт | 30 | 159.82
|  | Зажим ответвительный P 72 | шт | 20 | 499.85
|  | Анкерный кронштейн CS 10.3 | шт | 20 | 517.87
|  | Кронштейн анкерный CA 16 | шт | 15 | 46.87
|  | Зажим ответвительный P 645 | шт | 15 | 346.06
|  | Зажим прокалывающий P 616 | шт | 10 | 287.17
|  | Анкерное кольцо 8х60 (Анкерный болт с кольцом) | шт | 10 | 89.52
|  | Хомут стяжной E 778 | шт | 100 | 10.82
|  | Заземляющий проводник ЗП-6 | м | 10 | 312.74
|  | Лента бандажная F 207 | м | 100 | 150.2
|  | Бугель NB20 | шт | 50 | 43.26
|  | Соединительный зажим MJPT 70 (ВК) | шт | 15 | 216.72
|  | Круг г/к 16 | м | 30 | 90.72
|  | Полоса 4х20 | м | 30 | 55.04
|  | Круг г/к d 10 ,(м) | м | 30 | 34.72
10.1 | Бухгалтерское наименование: ВЛ-0,4кВ от ГКТП-23 "АТП" до ул.Гагарина, д.43 Козьм. Инв. №14314707 (ВЛ-0,4 кВ ф. "ул.Гагарина" от ГКТП №23 г.Козьмодемьянск) | Ширина продольных трещин (для железобетонных) более 0,6мм (оп. №4,18,19,20,21); продольное оголение поперечной арматуры (для железобетонных) длиной более 1 м (оп. №4,18,19,20,21); пористый бетон. щель вдоль стойки (оп. №4,18,19,20,21)
|  | Стойка СВ-110 | шт | 5 | 12720
10.2 | Бухгалтерское наименование: ВЛ-0,4кВ от ГКТП-23 "АТП" до ул.Гагарина, д.43 Козьм. Инв. №14314707 (ВЛ-0,4 кВ ф. "ул.Гагарина" от ГКТП №23 г.Козьмодемьянск) | Выцвели условные обозначения, нумерации опор, предупредительных плакатов или знаков по всей длине фидера.
|  | Краска черная (аэрозоль) | бал. | 5 | 235
10.3 | Бухгалтерское наименование: ВЛ-0,4кВ от ГКТП-23 "АТП" до ул.Гагарина, д.43 Козьм. Инв. №14314707 (ВЛ-0,4 кВ ф. "ул.Гагарина" от ГКТП №23 г.Козьмодемьянск) | Сечение магистрального провода не соответствует нагрузке от ГКТП-23 до оп.№4 до №21; (наличие оборванных или перегоревших проволок, вспучивания верхнего повива провода)
|  | Провод СИП-2 3х70+1х54,6+2х16 | м | 600 | 530.95
|  | Провод СИП-4 4х35 | м | 100 | 221.95
|  | Провод СИП-4 4х16 | м | 200 | 115.28
|  | Провод СИП-4 2х16 | м | 300 | 54.28
|  | Комплект промежуточной подвески ES 1500 | шт | 20 | 753.37
|  | Зажим анкерный PA 1500 | шт | 25 | 799.37
|  | Зажим анкерный DN 123 | шт | 50 | 159.82
|  | Зажим ответвительный P 72 | шт | 20 | 499.85
|  | Анкерный кронштейн CS 10.3 | шт | 30 | 517.87
|  | Кронштейн анкерный CA 16 | шт | 15 | 46.87
|  | Зажим ответвительный P 645 | шт | 20 | 346.06
|  | Зажим прокалывающий P 616 | шт | 15 | 287.17
|  | Наконечник изолированный CPTA R 70 | шт | 4 | 793.03
|  | Анкерное кольцо 8х60 (Анкерный болт с кольцом) | шт | 10 | 89.52
|  | Хомут стяжной E 778 | шт | 100 | 10.82
|  | Гофрированная труба D90 | м | 15 | 6130
|  | Заземляющий проводник ЗП-6 | м | 10 | 312.74
|  | Лента бандажная F 207 | м | 200 | 150.2
|  | Бугель NB20 | шт | 150 | 43.26
|  | Соединительный зажим MJPT 70 (ВК) | шт | 15 | 216.72
|  | Круг г/к 16 | м | 50 | 90.72
|  | Полоса 4х20 | м | 50 | 55.04
|  | Круг г/к d 10 ,(м) | м | 50 | 34.72
11.1 | Бухгалтерское наименование: ЛЭП-0,4кВ от ЗТП-1 "Гараж КЭТС" до ул.Свердлова, д.51а Козьм. Инв.01427054 (ВЛ-0,4 кВ ф. "ул.Лихачева-Свердловва" от ЗТП №1, г.Козьмодемьянск) | Загнивание деревянных элементов опор №№5;5.1;5.2 сверх допустимых норм
|  | Стойка СВ-95 | шт | 3 | 13080
11.2 | Бухгалтерское наименование: ЛЭП-0,4кВ от ЗТП-1 "Гараж КЭТС" до ул.Свердлова, д.51а Козьм. Инв.01427054 (ВЛ-0,4 кВ ф. "ул.Лихачева-Свердловва" от ЗТП №1, г.Козьмодемьянск) | Сечение провода не соответствует нагрузке
|  | Провод СИП-4 4х16 | м | 100 | 115.28
|  | Провод СИП-4 2х16 | м | 60 | 54.28
|  | Зажим анкерный DN 123 | шт | 12 | 159.82
|  | Анкерный кронштейн CS 10.3 | шт | 6 | 517.87
|  | Кронштейн анкерный CA 16 | шт | 4 | 46.87
|  | Зажим ответвительный P 645 | шт | 8 | 346.06
|  | Зажим ответвительный N 640 | шт | 4 | 425.35
|  | Хомут стяжной E 778 | шт | 50 | 10.82
|  | Заземляющий проводник ЗП-6 | м | 5 | 312.74
|  | Лента бандажная F 207 | м | 20 | 150.2
|  | Бугель NB20 | шт | 30 | 43.26
12 | Бухгалтерское наименование: ЛЭП-0,4кВ от ЗТП-3 "Михайлова" до ул.Михайлова, д.51 Козьм. Инв.№01427051 (ВЛ-0,4 кВ ф. "ул.Михайлова-Чернышевского" от ЗТП №3, г.Козьмодемьянск) | Загнивание деревянных элементов опор №№29;28.1;28.2 сверх допустимых норм
|  | Стойка СВ-95 | шт | 3 | 13080
|  | Уголок г/к 50х50х5 | м | 20 | 262.5
|  | Изолятор ТФ-20 | шт | 12 | 102.94
|  | Гайка М10 | кг | 1 | 288.96
|  | Гайка М16 | кг | 1 | 364.32
|  | Круг г/к d 10 ,(м) | м | 20 | 34.72
|  | Круг г/к 16 | м | 10 | 90.72
|  | Полоса 4х20 | м | 15 | 55.04
13.1 | Бухгалтерское наименование: ЛЭП-0,4кВ от ЗТП-21 "РОВД" до ул.Гагарина, д.61 Козьм. Инв. №01427153 (ВЛ-0,4 кВ ф. "Налоговая" от ЗТП №21 г.Козьмодемьянск) | Выцвели условные обозначения, нумерации опор, предупредительных плакатов или знаков по всей длине фидера.
|  | Краска черная (аэрозоль) | бал. | 3 | 235
13.2 | Бухгалтерское наименование: ЛЭП-0,4кВ от ЗТП-21 "РОВД" до ул.Гагарина, д.61 Козьм. Инв. №01427153 (ВЛ-0,4 кВ ф. "Налоговая" от ЗТП №21 г.Козьмодемьянск) | Сечение магистрального провода не соответствует нагрузке от оп.№1 до оп.№6; (наличие оборванных или перегоревших проволок, вспучивания верхнего повива провода)
|  | Провод СИП-2 3х50+1х54,6 | м | 300 | 318.26
|  | Провод СИП-4 4х16 | м | 100 | 115.28
|  | Провод СИП-4 2х16 | м | 150 | 54.28
|  | Комплект промежуточной подвески ES 1500 | шт | 5 | 753.37
|  | Зажим анкерный PA 1500 | шт | 10 | 799.37
|  | Зажим анкерный DN 123 | шт | 15 | 159.82
|  | Зажим ответвительный P 72 | шт | 10 | 499.85
|  | Анкерный кронштейн CS 10.3 | шт | 15 | 517.87
|  | Наконечник изолированный CPTA R 50 | шт | 4 | 793.03
|  | Кронштейн анкерный CA 16 | шт | 10 | 46.87
|  | Зажим ответвительный P 645 | шт | 15 | 346.06
|  | Зажим прокалывающий P 616 | шт | 10 | 287.17
|  | Анкерное кольцо 8х60 (Анкерный болт с кольцом) | шт | 5 | 89.52
|  | Хомут стяжной E 778 | шт | 100 | 10.82
|  | Заземляющий проводник ЗП-6 | м | 5 | 312.74
|  | Лента бандажная F 207 | м | 50 | 150.2
|  | Бугель NB20 | шт | 50 | 43.26
|  | Соединительный зажим MJPT 50 (ВК) | шт | 5 | 216.72
|  | Круг г/к 16 | м | 20 | 90.72
|  | Полоса 4х20 | м | 20 | 55.04
|  | Круг г/к d 10 ,(м) | м | 10 | 34.72
14 | Бухгалтерское наименование: ЛЭП-10кВ № 1004 от ПС 110/10 "Козьмодемьянск" до ЗТП-1 "Гараж КЭТС" Козьм. инв. №14315083 | Повреждения несущей площадки разъединителя (изгибы, коррозионный износ). Люфт в приводе выше допустимого. Коррозия токоведущих частей (оп.№11.5;№11.1;№11.19.5).
|  | Разъединитель РЛНД-10 | шт | 3 | 23789.83
|  | Кроштейн РА-1 | шт | 3 | 6356.95
|  | Кроштейн РА-2 | шт | 3 | 960.61
|  | Кроштейн РА-3 | шт | 6 | 3426.3
|  | Хомут Х-7 | шт | 6 | 451
|  | Хомут Х-8 | шт | 3 | 451
15 | Бухгалтерское наименование: ЛЭП-10кВ № 1013 от ПС 110/10кВ "Козьмодемьянск" до ЗТП-52 "Кот.0505" Козьм инв. №14314931 | Повреждения несущей площадки разъединителя (изгибы, коррозионный износ). Люфт в приводе выше допустимого. Коррозия токоведущих частей (оп.№11;№35).
|  | Разъединитель РЛНД-10 | шт | 2 | 23789.83
|  | Кроштейн РА-1 | шт | 2 | 6356.95
|  | Кроштейн РА-2 | шт | 2 | 960.61
|  | Кроштейн РА-3 | шт | 4 | 3426.3
|  | Хомут Х-7 | шт | 4 | 451
|  | Хомут Х-8 | шт | 2 | 451
СВЭСР
1 | ЛЭП-0,4кВ от ЗТП-14 до ул.Новая, д.25 Новый Торъял (ВЛ-0,4 кВ фидер-"ул. Рабочая, ул. Новая") инв. № 01428048 | Жалобы потребителей на качество электроэнергии. Наличие проводов в неудовлетворительном состоянии (вспучивание, оплавление). Провода не удовлетворяют нагрузочному значению.
|  | Провод СИП-2 3х35+1х54,6 | м | 400 | 274.04
|  | Зажим ответвительный P 645 | шт | 32 | 346.06
|  | Зажим анкерный PA 1500 | шт | 2 | 799.37
|  | Лента бандажная F 207 | м | 22 | 150.2
|  | Бугель NB20 | шт | 22 | 43.26
|  | Хомут стяжной E 778 | шт | 20 | 10.82
|  | Комплект промежуточной подвески ES 1500 | шт | 9 | 753.37
|  | Стойка СВ-95 | шт | 2 | 13080
|  | Анкерный кронштейн CS 10.3 | шт | 2 | 517.87
|  | Узел крепления укоса У-4 | шт | 1 | 3088.54
2 | ЛЭП-0,4кВ от ГКТП-7 до ул.Строителей, д.1 Новый Торъял (ВЛ-0,4 кВ ф.№2 "ул.Строителей" от ГКТП №7 пгт.Новый Торъял) инв. № 00-000563 | Наличие проводов в неудовлетворительном состоянии (вспучивание, оплавление) от ГКТП №7 до опоры №10.
|  | Провод СИП-2 3х50+1х54,6 | м | 219 | 318.26
|  | Провод СИП-4 2х16 | м | 75 | 54.28
|  | Зажим анкерный PA 1500 | шт | 5 | 799.37
|  | Кронштейн анкерный CS 10.3 | шт | 5 | 517.87
|  | Комплект промежуточной подвески ES 1500 | шт | 6 | 753.37
|  | Лента бандажная F 207 | м | 16 | 150.2
|  | Бугель NB20 | шт | 16 | 43.26
|  | Зажим анкерный DN 123 | шт | 6 | 159.82
|  | Кронштейн анкерный CA 16 | шт | 3 | 46.87
|  | Наконечник изолированный CPTA R 50 | шт | 4 | 793.03
|  | Хомут стяжной E 778 | шт | 6 | 10.82
3 | ЛЭП-0,4кВ от ЗТП-4 до ул.Советская, склад сельхозпродуктов райпо Новый Торъял (ВЛ-0,4 кВ ф.№7 "ул.Советская" от ЗТП №4 пгт.Новый Торъял) инв. № 001428094 | Жалобы потребителей на качество электроэнергии. Наличие проводов в неудовлетворительном состоянии (вспучивание, оплавление). Провода не удовлетворяют нагрузочному значению.
|  | Провод СИП-2 3х70+1х54,6 | м | 600 | 472.56
|  | Провод СИП-2 3х35+1х54,6 | м | 200 | 274.04
|  | Провод СИП-4 4х25 | м | 140 | 167.86
|  | Провод СИП-4 2х16 | м | 100 | 54.28
|  | Зажим ответвительный P 645 | шт | 100 | 346.06
|  | Зажим анкерный PA 1500 | шт | 25 | 799.37
|  | Лента бандажная F 207 | м | 100 | 150.2
|  | Бугель NB20 | шт | 100 | 43.26
|  | Хомут стяжной E 778 | шт | 30 | 10.82
|  | Комплект промежуточной подвески ES 1500 | шт | 6 | 753.37
|  | Зажим анкерный DN 123 | шт | 30 | 159.82
|  | Зажим ответвительный P 70 | шт | 4 | 353.44
|  | Анкерный кронштейн CS 10.3 | шт | 27 | 517.87
4 | ЛЭП-0,4кВ от ЗТП-9 до ул.Октябрьская, д.20 Мари-Турек ВЛ-0,4 кВ от ЗТП №9(Л.1005), ф. "Автовокзал" пгт.Мари-Турек Инв. № 01428008 | Наличие проводов в неудовлетворительном состоянии (вспучивание, оплавление).
|  | Провод СИП-2 3х50+1х54,6 | м | 405 | 318.26
|  | Провод СИП-4 2х16 | м | 160 | 54.28
|  | Комплект промежуточной подвески ES 1500 | шт | 10 | 753.37
|  | Зажим анкерный DN 123 | шт | 20 | 159.82
|  | Зажим ответвительный P 645 | шт | 20 | 346.06
|  | Кронштейн анкерный CS 10.3 | шт | 22 | 517.87
|  | Лента бандажная F 207 | м | 26 | 150.2
|  | Бугель NB20 | шт | 26 | 43.26
|  | Зажим анкерный PA 1500 | шт | 12 | 799.37
|  | Стойка СВ-95 | шт | 6 | 13080
5 | ЛЭП-0,4кВ от ЗТП-9 до ул.Октябрьская, д.20 Мари-Турек ВЛ-0,4 кВ от ЗТП №9(Л.1005), ф. "Окябрская16, 18, 20" пгт.Мари-Турек Инв. № 01428008 | Наличие проводов в неудовлетворительном состоянии (вспучивание, оплавление).
|  | Провод СИП-2 3х50+1х54,6 | м | 690 | 318.26
|  | Провод СИП-2 3х50+1х54,6 | м | 120 | 318.26
|  | Провод СИП-4 2х16 | м | 190 | 54.28
|  | Комплект промежуточной подвески ES 1500 | шт | 19 | 753.37
|  | Зажим анкерный DN 123 | шт | 8 | 159.82
|  | Зажим ответвительный P 645 | шт | 20 | 346.06
|  | Кронштейн анкерный CS 10.3 | шт | 24 | 517.87
|  | Лента бандажная F 207 | м | 50 | 150.2
|  | Бугель NB20 | шт | 50 | 43.26
|  | Зажим анкерный PA 1500 | шт | 28 | 799.37
|  | Зажим ответвительный P 70 | шт | 4 | 353.44
6 | ЛЭП-10кВ № 1002 от ПС "Мари-Турек" до ЗТП-17 Мари-Турек (опора №40) Инв. № 01428018
|  | Стойка СВ-110 | шт | 2 | 12720
7 | Территория административного здания, РМЭ, Параньгинский район, пос. Параньга, ул. Советская, д.53а | Загнивание деревянных элементов ограждения территории административного здания Параньгинского электроучастка.
|  | Саморезы 4,8х19 мм, шт | шт | 800 | 3.05
|  | Труба э/с профильная 40х20х1,5 | м | 200 | 104.8
|  | Электроды МР-3, d 3 | кг | 6 | 467.7
|  | Профнастил С9 оцинкованный 0,45 Н-1,175 | шт | 100 | 989.4
|  | Круг отрезной 180x2х22.2 мм | шт | 10 | 119
8 | ВЛ-0,4кВ от ГКТП-26 ф."ул. 40 лет Победы" Сернур инв. № БП-005035 | Жалобы потребителей на качество электроэнергии. Наличие оборванных проволок в пролетах опор №1-13.
|  | Провод СИП-2 3х35+1х54,6 | м | 300 | 274.04
|  | Провод СИП-4 2х16 | м | 200 | 54.28
|  | Зажим анкерный PA 1500 | шт | 4 | 799.37
|  | Анкерный кронштейн CS 10.3 | шт | 4 | 517.87
|  | Комплект промежуточной подвески ES 1500 | шт | 6 | 753.37
|  | Зажим анкерный DN 123 | шт | 15 | 159.82
|  | Зажим ответвительный P 645 | шт | 50 | 346.06
9 | ЛЭП-0,4кВ от ГКТП-16 до ул.Солнечная, д.14 Сернур (ВЛ-0,4 кВ фидер-4 "ул.Йывана Кырли") инв. № 01428135 | Жалобы потребителей на качество электроэнергии. Наличие оборванных проволок в пролетах опор №1-13.
|  | Провод СИП-2 3х50+1х54,6 | м | 1000 | 318.26
|  | Зажим анкерный PA 1500 | шт | 7 | 799.37
|  | Анкерный кронштейн CS 10.3 | шт | 9 | 517.87
|  | Комплект промежуточной подвески ES 1500 | шт | 20 | 753.37
|  | Зажим ответвительный P 70 | шт | 4 | 353.44
|  | Зажим ответвительный P 645 | шт | 90 | 346.06
|  | Стойка СВ-95 | шт | 1 | 13080
|  | Лента бандажная F 207 | м | 50 | 150.2
|  | Бугель NB20 | шт | 50 | 43.26
|  | Хомут стяжной E 778 | шт | 100 | 10.82
10 | ЛЭП-0,4кВ от ЗТП-5 до ул.Мичурина, д.28 Мари-Турек ВЛ-0,4 кВ от ЗТП №5(Л.1002), ф."Гагарина" пгт.Мари-Турек Инв. № 01427996 | Наличие проводов в неудовлетворительном состоянии (вспучивание, оплавление).
|  | Провод СИП-2 3х50+1х54,6 | м | 345 | 318.26
|  | Провод СИП-4 4х16 | м | 110 | 115.28
|  | Провод СИП-4 2х16 | м | 410 | 54.28
|  | Комплект промежуточной подвески ES 1500 | шт | 5 | 753.37
|  | Зажим анкерный DN 123 | шт | 30 | 159.82
|  | Зажим ответвительный P 645 | шт | 30 | 346.06
|  | Кронштейн анкерный CS 10.3 | шт | 16 | 517.87
|  | Лента бандажная F 207 | м | 24 | 150.2
|  | Бугель NB20 | шт | 24 | 43.26
|  | Зажим анкерный PA 1500 | шт | 6 | 799.37
|  | Зажим ответвительный P 70 | шт | 4 | 353.44
11 | ЛЭП-0,4кВ от ГКТП-2 до ул.Мосолова, д.80 Мари-Турек ВЛ-0,4 кВ от ГКТП №2 (Л.1005), ф."ул.Мосолова" пгт.Мари-Турек Инв. № 01428000 | Жалобы потребителей на качество электроэнергии.
|  | Провод СИП-2 3х50+1х54,6 | м | 520 | 318.26
|  | Провод СИП-2 3х50+1х54,6 | м | 150 | 318.26
|  | Провод СИП-4 4х25 | м | 100 | 167.86
|  | Провод СИП-4 4х16 | м | 150 | 115.28
|  | Провод СИП-4 2х16 | м | 600 | 54.28
|  | Комплект промежуточной подвески ES 1500 | шт | 17 | 753.37
|  | Зажим анкерный DN 123 | шт | 100 | 159.82
|  | Зажим ответвительный P 645 | шт | 200 | 346.06
|  | Кронштейн анкерный CS 10.3 | шт | 45 | 517.87
|  | Кронштейн анкерный CA 16 | шт | 15 | 46.87
|  | Лента бандажная F 207 | м | 150 | 150.2
|  | Бугель NB20 | шт | 150 | 43.26
|  | Наконечник ТА-70-10-12 | шт | 4 | 52.79
|  | Хомут стяжной E 778 | шт | 100 | 10.82
|  | Зажим анкерный PA 1500 | шт | 16 | 799.37
|  | 3 фазный автоматический выключатель 160А | шт | 1 | 5163.71
12 | ЛЭП-0,4кВ от ЗТП-5 до ул.Мичурина, д.28 Мари-Турек ВЛ-0,4 кВ от ЗТП №5(Л.1002), ф."Советская" пгт.Мари-Турек Инв. № 01427996 | Наличие проводов в неудовлетворительном состоянии (вспучивание, оплавление).
|  | Провод СИП-2 3х50+1х54,6 | м | 385 | 318.26
|  | Провод СИП-4 4х16 | м | 140 | 115.28
|  | Провод СИП-4 2х16 | м | 200 | 54.28
|  | Комплект промежуточной подвески ES 1500 | шт | 16 | 753.37
|  | Зажим анкерный DN 123 | м | 15 | 159.82
|  | Зажим ответвительный P 645 | шт | 30 | 346.06
|  | Кронштейн анкерный CS 10.3 | шт | 12 | 517.87
|  | Лента бандажная F 207 | м | 26 | 150.2
|  | Бугель NB20 | шт | 26 | 43.26
|  | Зажим анкерный PA 1500 | шт | 6 | 799.37
|  | 3 фазный автоматический выключатель 100А | шт | 1 | 5980.34
|  | Зажим ответвительный P 70 | шт | 4 | 353.44
13 | Бухгалтерское наименование: ЛЭП-0,4кВ от ГКТП-13 до улРассвет, д.28 Параньга (ВЛ-0,4 кВ ф.№3 "Садовая" от ГКТП №13(Л.1012) пгт. Параньга) инв. № 01427940 | Наличие оборванных проволок, вспучивания верхнего повива провода в пролете опор от оп. №1 до оп. №21
|  | Бугель NB20 | шт | 100 | 43.26
|  | Зажим анкерный DN 123 | шт | 104 | 159.82
|  | Зажим анкерный PA 1500 | шт | 24 | 799.37
|  | Зажим прокалывающий P 616 | шт | 200 | 287.17
|  | Зажим ответвительный P 70 | шт | 16 | 353.44
|  | Кронштейн анкерный CS 10.3 | шт | 100 | 517.87
|  | Лента бандажная F 207 | м | 100 | 150.2
|  | Наконечник ТА 50-10-9 | шт | 8 | 51.74
|  | Комплект промежуточной подвески ES 1500 | шт | 50 | 753.37
|  | Провод СИП-2 4х16 | м | 340 | 117
|  | Провод СИП-2 3х50+1х54,6 | м | 1100 | 318.26
|  | Хомут стяжной E 778 | шт | 100 | 10.82
|  | Провод СИП-4 2х16 | м | 400 | 54.28
14 | ГКТП-16 630кВА "Сельхозхимия" Мари-Турек Инв. № 14314634 | Отсутствует возможность выполнить оперативные переключения и отключения в ячейке РУ-10 к.В под нагрузкой
|  | Выключатель нагрузки ВНА-16 | шт | 1 | 76622.4
15 | ЗТП-1-630кВА "Администрация" Мари-Турек Инв. № 01427820 | Отсутствует возможность выполнить оперативные переключения и отключения в ячейке РУ-10 к.В под нагрузкой
|  | Камера КСО с выключателем нагрузки | шт | 1 | 103050
16 | ЗТП-2 400кВА Сернур инв. № 01427866 | Замена дверей в связи с рассыханием, короблением, перекосом и провисанием дверных полотен в ячейке РУ-10кВ, РУ-0,4 кВ, камерах трансформаторов.
|  | Труба э/с профильная 40х20х1,5 | м | 42 | 104.8
|  | Уголок г/к 50х50х5 | м | 30 | 262.5
|  | Электроды МР-3, d 3 | кг | 2 | 467.7
|  | Лист железный оцинкованный гладкий толщина - 0,6 мм | м2 | 14 | 1375
|  | Круг отрезной 125х0,8х22,2 | шт | 10 | 47
|  | саморез кровельный 5,5х19 | шт | 250 | 428 | за 50 штук
|  | Пробой-ушко прямое 40х75 | шт | 6 | 200
|  | Петля приварная каплевидная 22х110 | шт | 10 | 200
|  | Дверная ручка Шепард Ригель-А-280 (черная) 15992 | шт | 5 | 523
17 | ЗТП-8 2*400кВА Сернур инв. № 01427876 | Замена дверей в связи с рассыханием, короблением, перекосом и провисанием дверных полотен в ячейке РУ-10кВ, РУ-0,4 кВ, камерах трансформаторов.
|  | Труба э/с профильная 40х20х1,5 | м | 60 | 104.8
|  | Уголок г/к 50х50х5 | м | 40 | 262.5
|  | Электроды МР-3, d 3 | кг | 3 | 467.7
|  | Лист железный оцинкованный гладкий толщина - 0,6 мм | м2 | 22 | 1375
|  | Круг отрезной 125х0,8х22,2 | шт | 14 | 47
|  | саморез кровельный 5,5х19 | шт | 350 | 428 | за 50 штук
|  | Пробой-ушко прямое 40х75 | шт | 8 | 200
|  | Петля приварная каплевидная 22х110 | шт | 12 | 200
|  | Дверная ручка Шепард Ригель-А-280 (черная) 15992 | шт | 7 | 523
18 | ЗТП-36 250кВА Сернур инв. № 01427877 | Замена дверей в связи с рассыханием, короблением, перекосом и провисанием дверных полотен в ячейке РУ-10кВ, РУ-0,4 кВ, камерах трансформаторов.
|  | Труба э/с профильная 40х20х1,5 | м | 42 | 104.8
|  | Уголок г/к 50х50х5 | м | 30 | 262.5
|  | Электроды МР-3, d 3 | кг | 2 | 467.7
|  | Лист железный оцинкованный гладкий толщина - 0,6 мм | м2 | 14 | 1375
|  | Круг отрезной 125х0,8х22,2 | шт | 10 | 47
|  | саморез кровельный 5,5х19 | шт | 250 | 428 | за 50 штук
|  | Пробой-ушко прямое 40х75 | шт | 6 | 200
|  | Петля приварная каплевидная 22х110 | шт | 10 | 200
|  | Дверная ручка Шепард Ригель-А-280 (черная) 15992 | шт | 5 | 523
19 | ЗТП-36 250кВА Сернур инв. № 01427877 | Отсутствует возможность выполнить оперативные переключения и отключения в ячейке РУ-10 к.В под нагрузкой
|  | Камера КСО с выключателем нагрузки | шт | 1 | 103050
20 | ЛЭП-0,4кВ от ЗТП-1 до ул.Больничная, КНС Новый Торъял (КЛ-0,4 кВ ф.№5 "Водозабор резерв" от ЗТП №1 пгт.Новый Торъял) инв. № 01428085 | Сопротивление изоляции кабеля в неудовлетворительном состоянии.
|  | Кабель АВБбШв-4х50 | м | 350 | 528.26
|  | Наконечник ТА 50-10-9 | шт | 8 | 51.74
МЭСР
1 | ЛЭП-6кВ № 616 от ПС 110/6кВ "Лесная" п.Речной до ЗТП-8 Куяр инв.№00001541 | Износ провода, замена ВЛ на ВЛИ-6 кВ оп.№60-73 ф.616 ПС Лесная; установка РЛНД на оп.№60 (для оперативных переключений)
|  | Провод СИП-3 1х70 | м | 700 | 116.4
|  | РЛНД-630А | шт | 1 | 23906.28
|  | Кроштейн РА-1 | шт | 1 | 6356.95
|  | Кроштейн РА-3 | шт | 2 | 3426.3
|  | Кроштейн РА-2 | шт | 1 | 960.61
|  | Полимерный изолятор ЛК 70/10-И-3 ГС | шт | 15 | 1567.52
|  | Серьга СРС-7-16 | шт | 15 | 247.52
|  | Траверса ТМ-77 | шт | 4 | 3495.4
|  | Хомут Х-1 | шт | 7 | 363
2 | ЛЭП-10кВ № 1005 от ПС 110/10кВ "Медведево" до ЗТП-6 "Марийскавтодор" Медведево инв.№00001565 | Износ провода, замена провода на СИП ВЛ-10 кВ головного участка
|  | Провод СИП-3 1х95 | м | 1200 | 160.93
|  | Полимерный изолятор ЛК 70/10-И-3 ГС | шт | 12 | 1567.52
|  | Серьга СРС-7-16-1 | шт | 12 | 247.52
|  | Звено промежуточное ПРТ-7-1 | шт | 12 | 218.63
|  | Зажим натяжной болтовой НБ-2-6А | шт | 12 | 1297.67
|  | Траверса ТМ-77 | шт | 3 | 3495.4
|  | Хомут Х-1 | шт | 5 | 363
3 | ЛЭП-10кВ № 1006 от ПС 110/10кВ "Медведево" до ЗТП-29 кот.1005 Медведево инв.№00001570 | Износ провода, замена провода на СИП ВЛ-10 кВ головного участка
|  | Провод СИП-3 1х95 | м | 1200 | 160.93
|  | Полимерный изолятор ЛК 70/10-И-3 ГС | шт | 12 | 1567.52
|  | Серьга СРС-7-16-1 | шт | 12 | 247.52
|  | Звено промежуточное ПРТ-7-1 | шт | 12 | 218.63
|  | Зажим натяжной болтовой НБ-2-6А | шт | 12 | 1297.67
|  | Траверса ТМ-77 | шт | 3 | 3495.4
|  | Хомут Х-1 | шт | 5 | 363
4 | ЛЭП-10кВ № 1010 от ПС 110/10кВ "Медведево" до ЗТП-20 Медведево инв.№00001560 | Износ провода, замена провода на СИП ВЛ-10 кВ головного участка
|  | Провод СИП-3 1х95 | м | 1200 | 160.93
|  | Полимерный изолятор ЛК 70/10-И-3 ГС | шт | 12 | 1567.52
|  | Серьга СРС-7-16-1 | шт | 12 | 247.52
|  | Звено промежуточное ПРТ-7-1 | шт | 12 | 218.63
|  | Зажим натяжной болтовой НБ-2-6А | шт | 12 | 1297.67
|  | Траверса ТМ-77 | шт | 3 | 3495.4
|  | Хомут Х-1 | шт | 5 | 363
5 | ЛЭП-10кВ № 1011 от ПС 110/10 "Пемба" до ГКТП-7, КТП-4 Пемба инв. №14314158 | Загнивание деревянной опоры на ВЛ-10 кВ оп.№6
|  | Стойка СВ-110 | шт | 2 | 12720
6 | Трансформаторная подстанция, РМЭ, Медведевский район, пос.Устье-Кундыш, 100 м на юго-запад от главного корпуса пионерского лагеря имени С.Тюленина инв.№00001594 | Не работает привод РУ-10 кВ ГКТП-Устье-Кундыш
|  | ВНА 10/630 | шт | 1 | 45901.8
7 | ЛЭП-10кВ № 1011 от ПС 110/10 "Пемба" до ГКТП-7, КТП-4 Пемба инв.№143143158 | Не работает привод КРУН-МВ КТП-6 ф.1011 ПС Пемба. Замена опоры №19 (продольные трещины в теле опоры)
|  | КСО (ПКТ) | шт | 1
|  | Стойка СВ-110 | шт | 1 | 12720
8 | РП-2 Медведево инв.№00000183 | Износ оборудования, требуется установка ячеек
|  | Камера КСО с выключателем нагрузки | шт | 4 | 103050
9 | Трансформаторная подстанция № 17, РМЭ, Медведевский район, пгт. Медведево ул. Юбилейная, примерно в 25 м от д.6 по направлению на север инв.№00000176 | Загнивание деревянных элементов двери в ячейке РУ-10/0,4 кВ, ячейках трансформатора.
|  | Труба э/с профильная 40х20х1,5 | м | 50 | 104.8
|  | Уголок г/к 50х50х5 | м | 28 | 262.5
|  | Электроды МР-3, d 3 | кг | 1 | 467.7
|  | Лист оцинкованный 1х1250х2500 | м2 | 12 | 2695
|  | Круг отрезной А 125х1.0х22.2 | шт | 6 | 46
|  | саморез кровельный 5,5х19 | шт | 200 | 428 | за 50 штук
|  | Петля для металлических дверей APECS 140х20-B (пакет) 29944 | шт | 8 | 182
|  | Задвижка оцинкованная ALBERTS d14x85x40x176 мм 204815 | шт | 4 | 817
|  | Дверная ручка Шепард Ригель-А-280 (черная) 15992 | шт | 2 | 523
|  | Запорный ригельный засов VORMANN 160х65х2,5 мм, оцинкованный 00105 160 Z | шт | 2 | 1131
10 | Трансформаторная подстанция № 18, РМЭ, Медведевский район, пгт. Медведево ул. Школьная, примерно в 54 м от д.13 по направлению на северо-восток инв.№БП-005548 | Загнивание деревянных элементов двери в ячейке РУ-10/0,4 кВ, ячейках трансформатора.
|  | Труба э/с профильная 40х20х1,5 | м | 97 | 104.8
|  | Уголок г/к 50х50х5 | м | 56 | 262.5
|  | Электроды МР-3, d 3 | кг | 3 | 467.7
|  | Лист оцинкованный 1х1250х2500 | м2 | 24 | 2695
|  | Круг отрезной А 125х1.0х22.2 | шт | 12 | 46
|  | саморез кровельный 5,5х19 | шт | 500 | 428 | за 50 штук
|  | Петля для металлических дверей APECS 140х20-B (пакет) 29944 | шт | 16 | 182
|  | Задвижка оцинкованная ALBERTS d14x85x40x176 мм 204815 | шт | 6 | 817
|  | Дверная ручка Шепард Ригель-А-280 (черная) 15992 | шт | 4 | 523
|  | Запорный ригельный засов VORMANN 160х65х2,5 мм, оцинкованный 00105 160 Z | шт | 4 | 1131
11 | Трансформаторная подстанция № 19, РМЭ, Медведевский район, пгт. Медведево ул. Терешковой, примерно в 49 м от д.6 по направлению на запад инв.№00000057 | Загнивание деревянных элементов двери в ячейке РУ-10/0,4 кВ, ячейках трансформатора. Перекрытие крыши ( дефект кровли крыши) подрядной организацией.
|  | Труба э/с профильная 40х20х1,5 | м | 97 | 104.8
|  | Уголок г/к 50х50х5 | м | 56 | 262.5
|  | Электроды МР-3, d 3 | кг | 3 | 467.7
|  | Лист оцинкованный 1х1250х2500 | м2 | 24 | 2695
|  | Круг отрезной А 125х1.0х22.2 | шт | 12 | 46
|  | саморез кровельный 5,5х19 | шт | 500 | 428 | за 50 штук
|  | Петля для металлических дверей APECS 140х20-B (пакет) 29944 | шт | 16 | 182
|  | Задвижка оцинкованная ALBERTS d14x85x40x176 мм 204815 | шт | 6 | 817
|  | Дверная ручка Шепард Ригель-А-280 (черная) 15992 | шт | 4 | 523
|  | Запорный ригельный засов VORMANN 160х65х2,5 мм, оцинкованный 00105 160 Z | шт | 4 | 1131
12 | Трансформаторная подстанция № 23, РМЭ, Медведевский район, пгт. Медведево ул. Медведево, примерно в 10 м от д.31 по направлению на запад инв.№БП-005549 | Загнивание деревянных элементов двери в ячейке РУ-10/0,4 кВ, ячейках трансформатора.
|  | Труба э/с профильная 40х20х1,5 | м | 97 | 104.8
|  | Уголок г/к 50х50х5 | м | 56 | 262.5
|  | Электроды МР-3, d 3 | кг | 3 | 467.7
|  | Лист оцинкованный 1х1250х2500 | м2 | 24 | 2695
|  | Круг отрезной А 125х1.0х22.2 | шт | 12 | 46
|  | саморез кровельный 5,5х19 | шт | 500 | 428 | за 50 штук
|  | Петля для металлических дверей APECS 140х20-B (пакет) 29944 | шт | 16 | 182
|  | Задвижка оцинкованная ALBERTS d14x85x40x176 мм 204815 | шт | 6 | 817
|  | Дверная ручка Шепард Ригель-А-280 (черная) 15992 | шт | 4 | 523
|  | Запорный ригельный засов VORMANN 160х65х2,5 мм, оцинкованный 00105 160 Z | шт | 4 | 1131
13 | Закрытая трансформаторная подстанция № 28, РМЭ, Медведевский район, пгт.Медведево, ул.Комсомольская, примерно в 19 м от д.36 по направлению на восток инв.№00000114 | Загнивание деревянных элементов двери в ячейке РУ-10/0,4 кВ, ячейках трансформатора.
|  | Труба э/с профильная 40х20х1,5 | м | 97 | 104.8
|  | Уголок г/к 50х50х5 | м | 56 | 262.5
|  | Электроды МР-3, d 3 | кг | 3 | 467.7
|  | Лист оцинкованный 1х1250х2500 | м2 | 24 | 2695
|  | Круг отрезной А 125х1.0х22.2 | шт | 12 | 46
|  | саморез кровельный 5,5х19 | шт | 500 | 428 | за 50 штук
|  | Петля для металлических дверей APECS 140х20-B (пакет) 29944 | шт | 16 | 182
|  | Задвижка оцинкованная ALBERTS d14x85x40x176 мм 204815 | шт | 6 | 817
|  | Дверная ручка Шепард Ригель-А-280 (черная) 15992 | шт | 4 | 523
|  | Запорный ригельный засов VORMANN 160х65х2,5 мм, оцинкованный 00105 160 Z | шт | 4 | 1131
ЦЭСР
1.1 | Бухгалтерское наименование: ЛЭП-0,4кВ от ЗТП-167 "Торговый центр" до ул.Советская, д.33 Морки инв. № 01431173 (ВЛ-0,4 кВ ф. "Детское кафе" от ЗТП №167 пгт. Морки) | Загнивание деревянных элементов опор №1,2 сверх допустимой нормы
|  | Стойка СВ-95 | шт | 4 | 13080
|  | Кронштейн анкерный CS 10.3 | шт | 6 | 517.87
|  | Зажим анкерный PA 1500 | шт | 6 | 799.37
|  | Зажим ответвительный N 640 | шт | 4 | 425.35
1.2 | Бухгалтерское наименование: ЛЭП-0,4кВ от ЗТП-167 "Торговый центр" до ул.Советская, д.33 Морки инв. № 01431173 (ВЛ-0,4 кВ ф. "Детское кафе" от ЗТП №167 пгт. Морки) | Наличие оборванных проволок, вспучивания верхнего повива провода в пролете опор от №1 до оп. №2
|  | Провод СИП-2 3х50+1х54,6 | м | 70 | 318.26
|  | Бугель NB20 | шт | 4 | 43.26
|  | Круг г/к 16 | м | 6 | 90.72
|  | Полоса 4х20 | м | 14 | 55.04
|  | Наконечник ТА 50-10-8 | шт | 4 | 51.74
|  | Узел крепления укоса У-3 | шт | 2 | 3369.31
|  | Лента бандажная F 207 | м | 4 | 150.2
2.1 | Бухгалтерское наименование: ЛЭП-0,4кВ от ул. Новая КТП 9 до ул Мира д.17, 420 м п. Морки инв. № 00076429 (ВЛ-0,4 кВ ф. "Ж.д. по ул. Мира, д.13" от КТП №9 пгт. Морки) | Загнивание деревянных элементов опор №1,2 сверх допустимой нормы
|  | Стойка СВ-95 | шт | 2 | 13080
|  | Кронштейн анкерный CS 10.3 | шт | 3 | 517.87
|  | Зажим анкерный DN 123 | шт | 6 | 159.82
|  | Зажим ответвительный N 640 | шт | 4 | 425.35
2.2 | Бухгалтерское наименование: ЛЭП-0,4кВ от ул. Новая КТП 9 до ул Мира д.17, 420 м п. Морки инв. № 00076429 (ВЛ-0,4 кВ ф. "Ж.д. по ул. Мира, д.13" от КТП №9 пгт. Морки) | Наличие оборванных проволок, вспучивания верхнего повива провода в пролете опор от №1 до оп. №2
|  | Провод СИП-4 4х16 | м | 50 | 115.28
|  | Бугель NB20 | шт | 4 | 43.26
|  | Круг г/к 16 | м | 6 | 90.72
|  | Полоса 4х20 | м | 14 | 55.04
|  | Наконечник ТА 16-10-8 | шт | 4 | 26.1
|  | Лента бандажная F 207 | м | 4 | 150.2
3.1 | Бухгалтерское наименование: ЛЭП-0,4кВ от ГКТП-254 до ул.Комсомольская, д.33 Морки инв. № 000003499 (ВЛ-0,4 кВ ф. "Заготконтора" от ГКТП №254 пгт. Морки) | Загнивание деревянных элементов опор №1,2,3,4,5,6 сверх допустимой нормы
|  | Стойка СВ-95 | шт | 9 | 13080
|  | Кронштейн анкерный CS 10.3 | шт | 9 | 517.87
|  | Зажим анкерный PA 1500 | шт | 9 | 799.37
|  | Зажим поддерживающий PS 1500 | шт | 1 | 354.47
3.2 | Бухгалтерское наименование: ЛЭП-0,4кВ от ГКТП-254 до ул.Комсомольская, д.33 Морки инв. № 000003499 (ВЛ-0,4 кВ ф. "Заготконтора" от ГКТП №254 пгт. Морки) | Наличие оборванных проволок, вспучивания верхнего повива провода в пролете опор от №1 до оп. №6
|  | Провод СИП-2 3х50+1х54,6 | м | 180 | 318.26
|  | Бугель NB20 | шт | 12 | 43.26
|  | Круг г/к 16 | м | 12 | 90.72
|  | Полоса 4х20 | м | 28 | 55.04
|  | Наконечник ТА 50-10-8 | шт | 4 | 51.74
|  | Лента бандажная F 207 | м | 12 | 150.2
4.1 | Бухгалтерское наименование: ЛЭП-0,4кВ от ЗТП-150 "Церковь" до ул.Кудрявцева, д.44 Морки инв. № 000003531 (ВЛ-0,4 кВ ф. "Банк РКЦ" от ЗТП №150 пгт. Морки) | Загнивание деревянных элементов опор №1,2,3 сверх допустимой нормы
|  | Стойка СВ-95 | шт | 6 | 13080
|  | Кронштейн анкерный CS 10.3 | шт | 5 | 517.87
|  | Зажим анкерный PA 1500 | шт | 6 | 799.37
|  | Зажим ответвительный N 640 | шт | 4 | 425.35
4.2 | Бухгалтерское наименование: ЛЭП-0,4кВ от ЗТП-150 "Церковь" до ул.Кудрявцева, д.44 Морки инв. № 000003531 (ВЛ-0,4 кВ ф. "Банк РКЦ" от ЗТП №150 пгт. Морки) | Наличие оборванных проволок, вспучивания верхнего повива провода в пролете опор от №1 до оп. №3
|  | Провод СИП-2 3х50+1х54,6 | м | 120 | 318.26
|  | Бугель NB20 | шт | 6 | 43.26
|  | Круг г/к 16 | м | 9 | 90.72
|  | Полоса 4х20 | м | 21 | 55.04
|  | Узел крепления укоса У-3 | шт | 3 | 3369.31
|  | Наконечник ТА 35-10-8 | шт | 4 | 44.11
|  | Лента бандажная F 207 | м | 6 | 150.2
5 | Бухгалтерское наименование: ЛЭП-0,4кВ от ЗТП-200 до ул.Пушкина, военкомат Морки инв. № 00001652 (ВЛ-0,4 кВ ф. "КНС" от ЗТП №200 пгт. Морки) | Загнивание деревянных элементов опор №3,4,5,7 сверх допустимой нормы
|  | Стойка СВ-95 | шт | 6 | 13080
|  | Колпачок К-5 | шт | 16 | 14
|  | Изолятор ТФ-16 | шт | 16 | 75.22
|  | Круг г/к 16 | м | 9 | 90.72
|  | Полоса 4х20 | м | 21 | 55.04
|  | Узел крепления укоса У-3 | шт | 2 | 3369.31
|  | Траверса ТН-9 | шт | 8 | 800.29
|  | Хомут Х-1 | шт | 8 | 363
6.1 | Бухгалтерское наименование: ЛЭП-0,4кВ от ул. Новая КТП 9 до ул Мира д.17, 420 м п. Морки инв. № 00076429 (ВЛ-0,4 кВ ф. "Население" от КТП №9 пгт. Морки) | Загнивание деревянных элементов опор №1,2 сверх допустимой нормы
|  | Стойка СВ-95 | шт | 2 | 13080
|  | Кронштейн анкерный CS 10.3 | шт | 4 | 517.87
|  | Зажим анкерный PA 1500 | шт | 6 | 799.37
|  | Зажим ответвительный N 640 | шт | 4 | 425.35
6.2 | Бухгалтерское наименование: ЛЭП-0,4кВ от ул. Новая КТП 9 до ул Мира д.17, 420 м п. Морки инв. № 00076429 (ВЛ-0,4 кВ ф. "Население" от КТП №9 пгт. Морки) | Наличие оборванных проволок, вспучивания верхнего повива провода в пролете опор от №1 до оп. №2
|  | Провод СИП-2 3х50+1х54,6 | м | 70 | 318.26
|  | Бугель NB20 | шт | 4 | 43.26
|  | Круг г/к 16 | м | 6 | 90.72
|  | Полоса 4х20 | м | 14 | 55.04
|  | Наконечник ТА 35-10-8 | шт | 4 | 44.11
|  | Лента бандажная F 207 | м | 4 | 150.2
7.1 | Бухгалтерское наименование: ВЛИ-0,4кВ от КТП-18 ф."ул.Светлая, ул.В.Колумба, ул.Садовая" Морки инв. № БП-003949 (ВЛ-0,4 кВ ф. "Пилорама" от КТП №18 пгт. Морки) | Загнивание деревянных элементов опор №1,2,3 сверх допустимой нормы
|  | Стойка СВ-95 | шт | 6 | 13080
|  | Кронштейн анкерный CS 10.3 | шт | 6 | 517.87
|  | Зажим анкерный PA 1500 | шт | 6 | 799.37
|  | Зажим ответвительный N 640 | шт | 4 | 425.35
7.2 | Бухгалтерское наименование: ВЛИ-0,4кВ от КТП-18 ф."ул.Светлая, ул.В.Колумба, ул.Садовая" Морки инв. № БП-003949 (ВЛ-0,4 кВ ф. "Пилорама" от КТП №18 пгт. Морки) | Наличие оборванных проволок, вспучивания верхнего повива провода в пролете опор от №1 до оп. №3
|  | Провод СИП-2 3х50+1х54,6 | м | 100 | 318.26
|  | Бугель NB20 | шт | 6 | 43.26
|  | Круг г/к 16 | м | 9 | 90.72
|  | Полоса 4х20 | м | 21 | 55.04
|  | Наконечник ТА 50-10-8 | шт | 4 | 51.74
|  | Узел крепления укоса У-3 | шт | 3 | 3369.31
|  | Лента бандажная F 207 | м | 6 | 150.2
8.1 | Бухгалтерское наименование: ЛЭП-0,4кВ от ЗТП-208 до ул.Л.Толстого, д.4 Морки инв. № 00007645 (ВЛ-0,4 кВ ф. "Столярный цех" от ЗТП №208 пгт. Морки) | Загнивание деревянных элементов опор №1,2 сверх допустимой нормы
|  | Стойка СВ-95 | шт | 4 | 13080
|  | Кронштейн анкерный CS 10.3 | шт | 2 | 517.87
|  | Зажим анкерный PA 1500 | шт | 2 | 799.37
|  | Зажим ответвительный N 640 | шт | 4 | 425.35
8.2 | Бухгалтерское наименование: ЛЭП-0,4кВ от ЗТП-208 до ул.Л.Толстого, д.4 Морки инв. № 00007645 (ВЛ-0,4 кВ ф. "Столярный цех" от ЗТП №208 пгт. Морки) | Наличие оборванных проволок, вспучивания верхнего повива провода в пролете опор от №1 до оп. №2
|  | Провод СИП-2 3х50+1х54,6 | м | 30 | 318.26
|  | Бугель NB20 | шт | 4 | 43.26
|  | Круг г/к 16 | м | 6 | 90.72
|  | Полоса 4х20 | м | 14 | 55.04
|  | Узел крепления укоса У-3 | шт | 2 | 3369.31
|  | Лента бандажная F 207 | м | 4 | 150.2
9 | Бухгалтерское наименование: ВЛИ-0,4кВ от ЗТП-1 ф."ТЦ "Роза" ул.Пушкина, д.1а Морки инв. № БП-004997 (ВЛ-0,4 кВ ф. "Торговый центр "Роза" от ЗТП №1 пгт. Морки) | Загнивание деревянных элементов опор №2 сверх допустимой нормы
|  | Стойка СВ-95 | шт | 2 | 13080
|  | Колпачок К-5 | шт | 4 | 14
|  | Изолятор ТФ-16 | шт | 4 | 75.22
|  | Круг г/к 16 | м | 3 | 90.72
|  | Полоса 4х20 | м | 7 | 55.04
|  | Узел крепления укоса У-3 | шт | 1 | 3369.31
|  | Траверса ТН-9 | шт | 2 | 800.29
|  | Хомут Х-1 | шт | 2 | 363
10 | Бухгалтерское наименование: ЛЭП-0,4кВ от КТП-149 "ДРСУ" до ул.М.Заозерная, д.16 Морки инв. № 00007646 (ВЛ-0,4 кВ ф. "ул. Заозерная" от КТП №149 пгт. Морки) | Загнивание деревянных элементов опор №2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12 сверх допустимой нормы
|  | Стойка СВ-95 | шт | 14 | 13080
|  | Колпачок К-5 | шт | 44 | 14
|  | Изолятор ТФ-16 | шт | 44 | 75.22
|  | Круг г/к 16 | м | 18 | 90.72
|  | Полоса 4х20 | м | 42 | 55.04
|  | Узел крепления укоса У-3 | шт | 3 | 3369.31
|  | Траверса ТН-9 | шт | 22 | 800.29
|  | Хомут Х-1 | шт | 22 | 363
11 | Бухгалтерское наименование: ЛЭП-0,4кВ от ЗТП-208 до ул.Л.Толстого, д.4 Морки инв. № 00007645 (ВЛ-0,4 кВ ф. "ул. Л.Толстого, Механизаторов, Т.Резервы" от ЗТП №208 пгт. Морки) | Загнивание деревянных элементов опор №1, 2, 2-1,2-2,2-3,3,4,5,6,7, 7-1сверх допустимой нормы
|  | Стойка СВ-95 | шт | 12 | 13080
|  | Колпачок К-5 | шт | 36 | 14
|  | Изолятор ТФ-16 | шт | 36 | 75.22
|  | Круг г/к 16 | м | 18 | 90.72
|  | Полоса 4х20 | м | 42 | 55.04
|  | Узел крепления укоса У-3 | шт | 1 | 3369.31
|  | Траверса ТН-9 | шт | 18 | 800.29
|  | Хомут Х-1 | шт | 18 | 363
12.1 | Бухгалтерское наименование: ЛЭП-0,4кВ от ГКТП-165 "Райгаз" до ул.Кооперативная, д.16 Морки инв. № 00007701 (ВЛ-0,4 кВ ф. "ул. Новая" от ГКТП №165 пгт. Морки) | Загнивание деревянных элементов опор №1,2,3,4,5,6,7 сверх допустимой нормы
|  | Стойка СВ-95 | шт | 9 | 13080
|  | Кронштейн анкерный CS 10.3 | шт | 6 | 517.87
|  | Зажим анкерный PA 1500 | шт | 6 | 799.37
|  | Зажим поддерживающий PS 1500 | шт | 4 | 354.47
12.2 | Бухгалтерское наименование: ЛЭП-0,4кВ от ГКТП-165 "Райгаз" до ул.Кооперативная, д.16 Морки инв. № 00007701 (ВЛ-0,4 кВ ф. "ул. Новая" от ГКТП №165 пгт. Морки) | Наличие оборванных проволок, вспучивания верхнего повива провода в пролете опор от №1 до оп. №7
|  | Провод СИП-2 3х50+1х54,6 | м | 200 | 318.26
|  | Бугель NB20 | шт | 20 | 43.26
|  | Круг г/к 16 | м | 15 | 90.72
|  | Полоса 4х20 | м | 35 | 55.04
|  | Узел крепления укоса У-3 | шт | 2 | 3369.31
|  | Наконечник ТА 35-10-8 | шт | 4 | 44.11
|  | Лента бандажная F 207 | м | 20 | 150.2
13.1 | Бухгалтерское наименование: ЛЭП-0,4кВ от ЗТП-150 "Церковь" до ул.Кудрявцева, д.44 Морки инв. № 000003531 (ВЛ-0,4 кВ ф. "ул. Советская" от ЗТП №150 пгт. Морки) | Загнивание деревянных элементов опор №5-1 сверх допустимой нормы
|  | Стойка СВ-95 | шт | 1 | 13080
|  | Кронштейн анкерный CS 10.3 | шт | 2 | 517.87
|  | Зажим анкерный DN 123 | шт | 4 | 159.82
|  | Зажим ответвительный N 640 | шт | 4 | 425.35
13.2 | Бухгалтерское наименование: ЛЭП-0,4кВ от ЗТП-150 "Церковь" до ул.Кудрявцева, д.44 Морки инв. № 000003531 (ВЛ-0,4 кВ ф. "ул. Советская" от ЗТП №150 пгт. Морки) | Наличие оборванных проволок, вспучивания верхнего повива провода в пролете опор от №5 до оп. №5-1
|  | Провод СИП-4 4х16 | м | 50 | 115.28
|  | Бугель NB20 | шт | 2 | 43.26
|  | Круг г/к 16 | м | 3 | 90.72
|  | Полоса 4х20 | м | 7 | 55.04
|  | Лента бандажная F 207 | м | 2 | 150.2
14 | Бухгалтерское наименование: ЛЭП-0,4кВ от ЗТП-167 "Торговый центр" до ул.Советская, д.33 Морки инв. № 01431173 (ВЛ-0,4 кВ ф. "ул. Совесткая" от ЗТП №167 пгт. Морки) | Загнивание деревянных элементов опор №1,2,3,5,6,7-1,8-1,11-1 сверх допустимой нормы
|  | Стойка СВ-95 | шт | 8 | 13080
|  | Колпачок К-5 | шт | 24 | 14
|  | Изолятор ТФ-16 | шт | 24 | 75.22
|  | Круг г/к 16 | м | 12 | 90.72
|  | Полоса 4х20 | м | 28 | 55.04
|  | Узел крепления укоса У-3 | шт | 1 | 3369.31
|  | Траверса ТН-9 | шт | 12 | 800.29
|  | Хомут Х-1 | шт | 12 | 363
15 | Бухгалтерское наименование: ВЛ-0,4кВ от ГКТП-11 "Аэропорт" до ул.Сычева, д.52 Морки инв. № 14314430 (ВЛ-0,4 кВ ф. "ул. Сычева" от ГКТП №11 пгт. Морки) | Загнивание деревянных элементов опор №6-1, 6-2, 6-4, 6-5, 6-6, 6-7, 6-9, 6-10 сверх допустимой нормы
|  | Стойка СВ-95 | шт | 10 | 13080
|  | Колпачок К-5 | шт | 32 | 14
|  | Изолятор ТФ-16 | шт | 32 | 75.22
|  | Круг г/к 16 | м | 18 | 90.72
|  | Полоса 4х20 | м | 42 | 55.04
|  | Узел крепления укоса У-3 | шт | 2 | 3369.31
|  | Траверса ТН-9 | шт | 16 | 800.29
|  | Хомут Х-1 | шт | 16 | 363
16 | Бухгалтерское наименование: ЛЭП-0,4кВ от ЗТП-151 до б.Калинина, здание центральной котельной Морки инв. № 000003530 (ВЛ-0,4 кВ ф. "Центральная котельная" от ЗТП №151 пгт. Морки) | Загнивание деревянных элементов опор №4-1,5,6 сверх допустимой нормы
|  | Стойка СВ-95 | шт | 3 | 13080
|  | Колпачок К-5 | шт | 8 | 14
|  | Изолятор ТФ-16 | шт | 8 | 75.22
|  | Круг г/к 16 | м | 9 | 90.72
|  | Полоса 4х20 | м | 21 | 55.04
|  | Траверса ТН-9 | шт | 4 | 800.29
|  | Хомут Х-1 | шт | 4 | 363
17 | Бухгалтерское наименование: ЛЭП-0,4кВ от ЗТП-151 до б.Калинина, школа №1 Морки инв. № 00076413 (ВЛ-0,4 кВ ф. "Школа" от ЗТП №151 пгт. Морки) | Загнивание деревянных элементов опор №1,2,3,4,5,3-1,4-1 сверх допустимой нормы
|  | Стойка СВ-95 | шт | 8 | 13080
|  | Колпачок К-5 | шт | 28 | 14
|  | Изолятор ТФ-16 | шт | 28 | 75.22
|  | Круг г/к 16 | м | 18 | 90.72
|  | Полоса 4х20 | м | 42 | 55.04
|  | Узел крепления укоса У-3 | шт | 2 | 3369.31
|  | Траверса ТН-9 | шт | 14 | 800.29
|  | Хомут Х-1 | шт | 14 | 363
18 | Бухгалтерское наименование: ЛЭП-10кВ № 1001 ПС 35/10 "Сотнур" от РП "Кр.Стекловар" до ГКТП-148 Красный Стекловар инв. № 01428335 (от оп. №1 (Л. 1001) до ТП №148) | Загнивание деревянных элементов опор №9,10 сверх допустимой нормы
|  | Стойка СВ-110 | шт | 2 | 12720
|  | Колпачок К-10 | шт | 12 | 26.21
|  | Изолятор ШФ-20 | шт | 12 | 921.65
|  | Круг г/к 16 | м | 6 | 90.72
|  | Полоса 4х20 | м | 18 | 55.04
|  | Траверса ТМ-3 | шт | 2 | 3960
|  | Хомут Х-1 | шт | 2 | 363
19 | Бухгалтерское наименование: ЛЭП-10кВ № 1004 ПС 110/10 "Морки" от оп.19 аб.до ЗТП-208; от оп.48 МРСК до ЗТП-200 Морки инв. № 00007671 (от оп. №55 (Л. 1004) до ТП №200) | Загнивание деревянных элементов опор №55 сверх допустимой нормы
|  | Стойка СВ-110 | шт | 3 | 12720
|  | Колпачок К-10 | шт | 6 | 26.21
|  | Изолятор ШФ-20 | шт | 6 | 921.65
|  | Круг г/к 16 | м | 3 | 90.72
|  | Полоса 4х20 | м | 9 | 55.04
|  | Узел крепления укоса У-3 | шт | 2 | 3369.31
|  | Траверса М-8 | шт | 3 | 2303.08
20 | Бухгалтерское наименование: ВЛ-10кВ фидер №1004 ПС Морки инв. № БП-003930 (от оп.№1 (Л. 1004) до ТП №159) | Загнивание деревянных элементов опор №3,4,14 сверх допустимой нормы
|  | Стойка СВ-110 | шт | 6 | 12720
|  | Колпачок К-10 | шт | 20 | 26.21
|  | Изолятор ШФ-20 | шт | 20 | 921.65
|  | Круг г/к 16 | м | 12 | 90.72
|  | Полоса 4х20 | м | 27 | 55.04
|  | Узел крепления укоса У-3 | шт | 3 | 3369.31
|  | Траверса ТМ-3 | шт | 1 | 3960
|  | Надставка ТС-1 | шт | 1 | 17930
|  | Надставка ТС-56 | шт | 1 | 7603
|  | Траверса ТС-3 | шт | 1 | 58596.35
|  | Изолятор полимерный ЛК 70/20-4 ГС | шт | 6 | 1238.82
|  | Зажим натяжной болтовой НБ-2-6А | шт | 6 | 1297.67
|  | Траверса ТМ-60 | шт | 1 | 876
|  | Хомут Х-1 | шт | 5 | 363
21 | Бухгалтерское наименование: ЛЭП-10кВ № 1007 ПС 110/10 "Морки" от ПС до ЗТП-178 Морки инв. № 00001403 (от оп. №60 (Л. 1007) до ТП №9, 165) | Загнивание деревянных элементов опор №60-5 сверх допустимой нормы
|  | Стойка СВ-110 | шт | 1 | 12720
|  | Узел крепления укоса У-3 | шт | 1 | 3369.31
22 | Бухгалтерское наименование: ЛЭП-10кВ № 1007 ПС 110/10 "Морки" от ПС до ЗТП-178 Морки инв. № 00001403 ( от оп. №1 (Л.1007) до оп. №70) | Загнивание деревянных элементов опор №12,13,14 сверх допустимой нормы
|  | Стойка СВ-110 | шт | 3 | 12720
|  | Колпачок К-10 | шт | 18 | 26.21
|  | Изолятор ШФ-20 | шт | 18 | 921.65
|  | Круг г/к 16 | м | 9 | 90.72
|  | Полоса 4х20 | м | 27 | 55.04
|  | Траверса ТМ-3 | шт | 3 | 3960
|  | Провод СИП-3 1х70 | м | 800 | 116.4
|  | Наконечник ТА 70-25-10 | шт | 12 | 52.79
|  | Разъединитель РЛНД-1-10-II 630 3п с приводом ПРНЗ-10 | шт | 2 | 23906.28
|  | Кроштейн РА-1 | шт | 2 | 6356.95
|  | Кроштейн РА-2 | шт | 2 | 960.61
|  | Кроштейн РА-3 | шт | 2 | 3426.3
|  | Хомут Х-1 | шт | 9 | 363
23 | Бухгалтерское наименование: ЛЭП-10кВ № 1010 ПС 110/10 "Морки" от ЗТП-7 до ГКТП-8, ГКТП-10 Морки инв. № БП-003943 (от оп. №4 (Л.1010) абонентский до ТП №226) | Загнивание деревянных элементов опор №2,3сверх допустимой нормы
|  | Стойка СВ-110 | шт | 2 | 12720
|  | Колпачок К-10 | шт | 6 | 26.21
|  | Изолятор ШФ-20 | шт | 6 | 921.65
|  | Круг г/к 16 | м | 6 | 90.72
|  | Полоса 4х20 | м | 18 | 55.04
|  | Траверса ТМ-1 | шт | 2 | 3245
|  | Хомут Х-1 | шт | 2 | 363
22 | Бухгалтерское наименование: ЛЭП-10кВ № 1001 ПС 35/10 "Филипп-Сола" от КРУН-10кВ ул.Мира до ГКТП-168 Октябрьский инв. № 00000812 (от оп. №1 (Л. 1001) до ГКТП №168) | Загнивание деревянных элементов опор №2,4,24,33 сверх допустимой нормы
|  | Стойка СВ-110 | шт | 6 | 12720
|  | Колпачок К-10 | шт | 24 | 26.21
|  | Изолятор ШФ-20 | шт | 24 | 921.65
|  | Круг г/к 16 | м | 12 | 90.72
|  | Полоса 4х20 | м | 36 | 55.04
|  | Траверса ТМ-3 | шт | 4 | 3960
|  | Узел крепления укоса У-3 | шт | 2 | 3369.31
|  | Хомут Х-1 | шт | 4 | 363
23 | Бухгалтерское наименование: ЛЭП-10кВ № 1001 от ПС 35/10 "Филипп-Сола" до КРУН-10кВ ул.Мира 7154м Октябрьский инв. № 00000765 | Загнивание древесины опор выше допустимой нормы (промежуточные)
|  | Стойка СВ-110 | шт | 12 | 12720
|  | Траверса ТМ-1 | шт | 12 | 3245
|  | Колпачок К-10 | шт | 36 | 26.21
|  | Изолятор ШФ-20 | шт | 36 | 921.65
24 | Бухгалтерское наименование: ЛЭП-10кВ № 1002 от ПС 35/10 "Коркатовская" до ул.Профсоюзная, ЗТП-99 7835м Октябрьский инв. № 00000766 | Загнивание древесины опор выше допустимой нормы (промежуточные)
|  | Стойка СВ-110 | шт | 18 | 12720
|  | Траверса ТМ-1 | шт | 18 | 3245
|  | Колпачок К-10 | шт | 54 | 26.21
|  | Изолятор ШФ-20 | шт | 54 | 921.65
25 | ЗТП-1 400кВА "ул.К.Маркса" Морки инв. № 00000803 | Нарушение контактов, дефекты пружинных и передаточных механизмов РУ-10 кВ
|  | ВНА 10/630 | шт | 3 | 45901.8
26 | ЗТП-2 400кВА Морки инв. № 00000774 | Нарушение контактов, дефекты пружинных и передаточных механизмов, отсутствие КСО РУ-10 кВ
|  | Камера КСО с выключателем нагрузки | шт | 1 | 103050
27 | ЗТП-6 400кВА "База эл.участка" Морки инв. № 00000797 | Нарушение контактов, дефекты пружинных и передаточных механизмов РУ-10 кВ
|  | ВНА 10/630 | шт | 1 | 45901.8
28 | ЗТП-7 2*250кВА "Лесхоз" Морки инв. № 00000808 | Нарушение контактов, дефекты пружинных и передаточных механизмов
|  | ВНА 10/630 | шт | 2 | 45901.8
29 | ЗТП-151 400кВА "бул.Калинина" Морки инв. № 00000794 | Нарушение контактов, дефекты пружинных и передаточных механизмов
|  | ВНА 10/630 | шт | 1 | 45901.8
30 | ЗТП-152 400кВА "ул.Шкетана" Морки инв. № 00000786 | Нарушение контактов, дефекты пружинных и передаточных механизмов РУ-10 кВ
|  | ВНА 10/630 | шт | 1 | 45901.8
31 | ЗТП-200 2*400кВА "ЦРБ" Морки инв. № 00000784 | Нарушение контактов, дефекты пружинных и передаточных механизмов
|  | ВНА 10/630 | шт | 2 | 45901.8
32 | ЗТП-233 2*160кВА "Школа" Октябрьский инв. № 00000801 | Нарушение контактов, дефекты пружинных и передаточных механизмов, отсутствие КСО
|  | Камера КСО с выключателем нагрузки | шт | 2 | 103050
33 | ЗТП-248 250кВА+160кВА "Школа" Морки инв. № 00001363 | Нарушение контактов, дефекты пружинных и передаточных механизмов
|  | ВНА 10/630 | шт | 3 | 45901.8
34 | ЗТП-258 400кВА+250кВА "Детский сад" Морки инв. № 00000788 | Нарушение контактов, дефекты пружинных и передаточных механизмов РУ-10 кВ
|  | ВНА 10/630 | шт | 2 | 45901.8
35 | ЗТП-123 400кВа "ул.Советская" Кр.Стекловар инв. № 00000819 | Нарушение контактов, дефекты пружинных и передаточных механизмов, отсутствие КСО
|  | Камера КСО с выключателем нагрузки | шт | 1 | 103050
36 | ЗТП-15 Килемары инв. № 00000258 | Загнивание деревянных элементов двери в ячейках РУ-10 кВ, РУ-0,4 кВ.
|  | Круг отрезной 125х0,8х22,2 | шт | 5 | 47
|  | Лист оцинкованный 1,2*250*2500, кг | кг | 89 | 112
|  | саморез кровельный 5,5х19 | шт | 150 | 428 | за 50 штук
|  | Труба э/с профильная 40х20х1,5 | м | 10 | 104.8
|  | Труба э/с профильная 40х40х1,5 | м | 25 | 151.3
|  | Уголок г/к 75х75х5 | м | 15 | 435
|  | Электроды МР-3, d 3 | кг | 1 | 467.7
|  | Петля накладная | шт | 6
|  | Эмаль серая | кг | 3 | 600
37.1 | ВЛ-0,4 кВ ф. "ж/д№5,6,11" от ЗТП №22 пгт. Куженер, инв. №00009575 (бухгалтерское наименование:ЛЭП-0,4 кВ от ЗТП-22 до ул. Заречная, д. 493м Куженер) | Укрепление опор №2,5 укосом
|  | Стойка СВ-95 | шт | 2 | 13080
|  | Узел крепления укоса У-4 | шт | 2 | 3088.54
37.2 | ВЛ-0,4 кВ ф. "ж/д№5,6,11" от ЗТП №22 пгт. Куженер, инв. №00009575 (бухгалтерское наименование:ЛЭП-0,4 кВ от ЗТП-22 до ул. Заречная, д. 493м Куженер) | Поверждения неизолированного провода (наличие оборванных или перегоревших проволок)
|  | Зажим анкерный PA 1500 | шт | 8 | 799.37
|  | Кронштейн анкерный CS 10.3 | шт | 6 | 517.87
|  | Комплект пром.подвески ES 54-14 Р ВК | шт | 7 | 616.39
|  | Лента бандажная F 207 | м | 24 | 150.2
|  | Бугель NB20 | шт | 24 | 43.26
|  | Провод СИП-2 3х50+1х54,6 | м | 300 | 318.26
|  | Зажим ответвительный P 645 | шт | 48 | 346.06
38 | ЛЭП-0,4кВ от ЗТП-3 до ул.Советская, д.150 Оршанка, инв. №БП-004980 | Повреждения неизолированного провода (вспучивание верхнего повива провода, наличие следов перекрытия)
|  | Зажим анкерный PA 1500 | шт | 10 | 799.37
|  | Кронштейн анкерный CS 10.3 | шт | 10 | 517.87
|  | Лента бандажная F 207 | м | 19 | 150.2
|  | Бугель NB20 | шт | 19 | 43.26
|  | Провод СИП-2 3х95+1х70 | м | 100 | 580.22
|  | Зажим ответвительный P 70 | шт | 2 | 353.44
39 | ГКТП-6 250кВА "Точка" Советский инв. № 00000391 | Загнивание деревянных элементов ограждения территории трансформаторной подстанции
|  | Саморезы, шт | шт | 200
|  | Труба э/с профильная 40х20х1,5 | м | 60 | 104.8
|  | Электроды МР-3, d 3 | кг | 2 | 467.7
|  | Профнастил С9 оцинкованный 0,45 Н-1,175 | шт | 20 | 989.4
|  | Круг отрезной 180x2х22.2 мм | шт | 3 | 119
|  | Труба профильная 60х40х2 | м | 27 | 227.92
|  | Цемент М-400 (40 кг) | мешок | 2 | 490
|  | Песок | кг | 240 | 40
|  | Дверные ручки | шт | 2
|  | Навесной замок | шт | 1 | 88
|  | Петля дверная | шт | 2
|  | Пробой-ушко прямое 40х75 | шт | 2 | 200
40 | ГКТП-9 250кВА "ДК" Советский инв. № 00000363 | Загнивание деревянных элементов ограждения территории трансформаторной подстанции
|  | Саморезы, шт | шт | 200
|  | Труба э/с профильная 40х20х1,5 | м | 60 | 104.8
|  | Электроды МР-3, d 3 | кг | 2 | 467.7
|  | Профнастил С9 оцинкованный 0,45 Н-1,175 | шт | 20 | 989.4
|  | Круг отрезной 180x2х22.2 мм | шт | 3 | 119
|  | Труба профильная 60х40х2 | м | 27 | 227.92
|  | Цемент М-400 (40 кг) | мешок | 2 | 490
|  | Песок | кг | 240 | 40
|  | Дверные ручки | шт | 2
|  | Навесной замок | шт | 1 | 88
|  | Петля дверная | шт | 2
|  | Пробой-ушко прямое 40х75 | шт | 2 | 200
41 | КТП-10/0,4 №337 мощностью 400кВА п.Советский, ул.Зеленая, примерно в 75м от д.8 по направлению на север инв. № БП-004887 | Загнивание деревянных элементов ограждения территории трансформаторной подстанции
|  | Саморезы, шт | шт | 400
|  | Труба э/с профильная 40х20х1,5 | м | 120 | 104.8
|  | Электроды МР-3, d 3 | кг | 4 | 467.7
|  | Профнастил С9 оцинкованный 0,45 Н-1,175 | шт | 40 | 989.4
|  | Круг отрезной 180x2х22.2 мм | шт | 6 | 119
|  | Труба профильная 60х40х2 | м | 54 | 227.92
|  | Цемент М-400 (40 кг) | мешок | 4 | 490
|  | Песок | кг | 480 | 40
|  | Дверные ручки | шт | 2
|  | Навесной замок | шт | 1 | 88
|  | Петля дверная | шт | 2
|  | Пробой-ушко прямое 40х75 | шт | 2 | 200
ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЕ ПРИСОЕДИНЕНИЕ
|  | Провод СИП-4 2х16 | м | 1980 | 54.28
|  | Провод СИП-4 4х16 | м | 1300 | 115.28
|  | Зажим прокалывающий P 616 | шт | 150 | 287.17
|  | Зажим анкерный DN 123 | шт | 100 | 159.82
|  | Выключатель автоматический 2п ВА47-29 25А | шт | 30 | 436
|  | Выключатель автоматический 3п ВА47-29 32А | шт | 30 | 644.75
|  | Анкерный кронштейн CS 10.3 | шт | 50
|  | Лента бандажная F 207 | м | 500 | 150.2
|  | Скрепа NC20 | шт | 500 | 32.45
|  | Щит ЩУРн-П 3/11 | шт | 30 | 3383.86
|  | Счетчик 1ф CE102 R5.1 145-J 5/60 | шт | 20 | 3073.42
|  | Счетчик 3ф ЦЭ6803В 1 230В 10-100А 4пр М7 Р32 | шт | 10 | 5122.37
|  | Стойка СВ-95 | шт | 27 | 13080

## КЭСР
№ п/п | Объект кап ремонта | Материалы и элементы оборудования для устранения неисправностей (дефектов) | Ед. изм. | Кол-во
1 | Бухгалтерское наименование: ЛЭП-0,4кВ от ЗТП-19 "Панельн.дом" до Центрального микрорайона, д.2 Козьм. инв. №01427159 (КЛ-0,4кВ ф. "Ц.микрорайон, д.2" от ЗТП №19, Козьмодемьянск") | Повреждена "0" жила кабеля, требуется полная замена.
|  | ААШв 4х95 | м | 300
|  | Наконечник кабельный ТМЛс 95–10 | шт | 8
|  | Муфта 4КВТп -70/120 | шт | 2
|  | Труба ПНД Д 110 * 4,2 | м | 30
2.1. | Бухгалтерское наименование: ЗТП-3 400кВА "Михайлова" Козьмодемьянск. инв.№01427011 | Повреждение (коррозия) дверей, повреждение запорных устройств дверей 1. Двери РУ-10кВ- высота 2560мм, ширина 1530мм 2. Двери РУ-0,4кВ- высота 2360мм, ширина 1000 мм 3. Двери ячеек Т-1- высота 2360мм, ширина 1640 мм
|  | Лист холоднокатаный 2х1250х2500 | шт | 5
|  | Уголок г/к 50х50х5 | м | 25
|  | Труба э/с профильная 40х20х1,5 | м | 10
|  | Труба э/с профильная 40х40х1,5 | м | 30
|  | Электроды МР-3, d 3 | кг | 3
|  | Круг отрезной А 125х1,0х22 | шт | 5
|  | Петля для металлических дверей APECS 140х20-B (пакет) 29944 | шт | 8
|  | Дверная ручка Шепард Ригель-А-280 (черная) 15992 | шт | 3
|  | Задвижка оцинкованная ALBERTS d14x85x40x176 мм 204815 | шт | 2
|  | Знак W08 «Внимание! опасность поражения электрическим током» (металл, сторона 300 мм) | шт | 3
|  | Знак (плакат) «Стой напряжение», S06 (металл, 300х150 мм) | шт | 3
2.2. | Бухгалтерское наименование: ЗТП-3 400кВА "Михайлова" Козьмодемьянск. инв.№01427011 | Неисправность привода (привод не отключает выключатель); состояние дугогасительных камер- неудовлетвор.; вертикальность и надежность крепления рамы выключателя -повреждена; состояние фарфоровых опорных (трещины, сколы) изоляторов и патронов.
|  | Шкаф с выключателем нагрузки ВНА-10/630 типа ШВВ; (стандартный размер) | шт | 4
|  | Проходные изоляторы ИПУ-10/630-7,5 УХЛ1 | шт | 9
|  | Опорный изолятор ИО-10-3 | шт | 12
|  | Алюминиевая прямоугольная шина АД31Т 8х60 мм | м | 25
3 | Бухгалтерское наименование: ЗТП-7 2*400кВА "Школа №3" Козьмодемьянск. инв.№01429557 | Повреждение (коррозия) дверей, повреждение запорных устройств дверей 1. Двери РУ-10кВ- высота 2530мм, ширина 1500мм 2. Двери РУ-0,4кВ- высота 2500мм, ширина 1000 мм 3. Двери ячеек Т-1- высота 2100мм, ширина 2120 мм 4.Двери ячеек Т-2- высота 2100мм, ширина 2120 мм
|  | Лист холоднокатаный 2х1250х2500 | шт | 7
|  | Уголок г/к 50х50х5 | м | 30
|  | Труба э/с профильная 40х20х1,5 | м | 20
|  | Труба э/с профильная 40х40х1,5 | м | 40
|  | Электроды МР-3, d 3 | кг | 5
|  | Круг отрезной А 125х1,0х22 | шт | 10
|  | Петля для металлических дверей APECS 140х20-B (пакет) 29944 | шт | 14
|  | Дверная ручка Шепард Ригель-А-280 (черная) 15992 | шт | 4
|  | Задвижка оцинкованная ALBERTS d14x85x40x176 мм 204815 | шт | 3
|  | Знак W08 «Внимание! опасность поражения электрическим током» (металл, сторона 300 мм) | шт | 4
|  | Знак (плакат) «Стой напряжение», S06 (металл, 300х150 мм) | шт | 4
4.1. | Бухгалтерское наименование: ЗТП-13 250кВА "Матросова" Козьмодемьянск. инв.№01429445 | Повреждение (коррозия) дверей, повреждение запорных устройств дверей 1. Двери РУ-10кВ- высота 1890мм, ширина 730мм 2. Двери РУ-0,4кВ- высота 1940мм, ширина 800 мм 3. Двери ячеек Т-1- высота 2100мм, ширина 2180 мм
|  | Лист холоднокатаный 2х1250х2500 | шт | 4
|  | Уголок г/к 50х50х5 | м | 25
|  | Труба э/с профильная 40х20х1,5 | м | 10
|  | Труба э/с профильная 40х40х1,5 | м | 30
|  | Электроды МР-3, d 3 | кг | 3
|  | Круг отрезной А 125х1,0х22 | шт | 5
|  | Петля для металлических дверей APECS 140х20-B (пакет) 29944 | шт | 8
|  | Дверная ручка Шепард Ригель-А-280 (черная) 15992 | шт | 3
|  | Задвижка оцинкованная ALBERTS d14x85x40x176 мм 204815 | шт | 2
|  | Знак W08 «Внимание! опасность поражения электрическим током» (металл, сторона 300 мм) | шт | 3
|  | Знак (плакат) «Стой напряжение», S06 (металл, 300х150 мм) | шт | 3
4.2. | Бухгалтерское наименование: ЗТП-13 250кВА "Матросова" Козьмодемьянск. инв.№01429445 | Неисправность привода (привод не отключает выключатель); состояние дугогасительных камер- неудовлетвор.; вертикальность и надежность крепления рамы выключателя -повреждена; состояние фарфоровых опорных (трещины, сколы) изоляторов и патронов.
|  | Шкаф с выключателем нагрузки ВНА-10/630 типа ШВВ (800 × 800 × 1900) (малогабаритный размер) | шт | 3
|  | Проходные изоляторы ИПУ-10/630-7,5 УХЛ1 | шт | 6
|  | Опорный изолятор ИО-10-3 | шт | 9
|  | Алюминиевая прямоугольная шина АД31Т 8х60 мм | м | 25
5 | Бухгалтерское наименование: ЗТП-15 2*630кВА "Второй мрн" Козьмодемьянск. инв.№01427039 | Повреждение (коррозия) дверей, повреждение запорных устройств дверей 1. Двери РУ-10кВ- высота 2320мм, ширина 1440мм 2. Двери РУ-0,4кВ- высота 1850мм, ширина 1000 мм 3. Двери ячеек Т-1- высота 2300мм, ширина 1650 мм 4.Двери ячеек Т-2- высота 2300мм, ширина 1650 мм
|  | Лист холоднокатаный 2х1250х2500 | шт | 7
|  | Уголок г/к 50х50х5 | м | 30
|  | Труба э/с профильная 40х20х1,5 | м | 20
|  | Труба э/с профильная 40х40х1,5 | м | 45
|  | Электроды МР-3, d 3 | кг | 5
|  | Круг отрезной А 125х1,0х22 | шт | 10
|  | Петля для металлических дверей APECS 140х20-B (пакет) 29944 | шт | 14
|  | Дверная ручка Шепард Ригель-А-280 (черная) 15992 | шт | 4
|  | Задвижка оцинкованная ALBERTS d14x85x40x176 мм 204815 | шт | 3
|  | Знак W08 «Внимание! опасность поражения электрическим током» (металл, сторона 300 мм) | шт | 4
|  | Знак (плакат) «Стой напряжение», S06 (металл, 300х150 мм) | шт | 4
6 | Бухгалтерское наименование: ЗТП-10 320кВА+250кВА "Дом АТП" Козьмодемьянск инв.№01427040 | Повреждение (коррозия) дверей, повреждение запорных устройств дверей 1. Двери РУ-10кВ- высота 3100мм, ширина 1630мм 2. Двери РУ-0,4кВ- высота 2500мм, ширина 1000 мм 3. Двери ячеек Т-1- высота 2560мм, ширина 1750 мм 4.Двери ячеек Т-2- высота 2560мм, ширина 1750 мм
|  | Лист холоднокатаный 2х1250х2500 | шт | 7
|  | Уголок г/к 50х50х5 | м | 30
|  | Труба э/с профильная 40х20х1,5 | м | 20
|  | Труба э/с профильная 40х40х1,5 | м | 40
|  | Электроды МР-3, d 3 | кг | 5
|  | Круг отрезной А 125х1,0х22 | шт | 15
|  | Петля для металлических дверей APECS 140х20-B (пакет) 29944 | шт | 14
|  | Дверная ручка Шепард Ригель-А-280 (черная) 15992 | шт | 4
|  | Задвижка оцинкованная ALBERTS d14x85x40x176 мм 204815 | шт | 3
|  | Знак W08 «Внимание! опасность поражения электрическим током» (металл, сторона 300 мм) | шт | 4
|  | Знак (плакат) «Стой напряжение», S06 (металл, 300х150 мм) | шт | 4
7 | Бухгалтерское наименование: ЗТП-26 400кВА "Пролетарская" Козьмодемьянск. инв.№ 01429733 | Повреждение крыши здания, кровли
|  | Линокром ТКП (1х10м2) рул | шт | 4
|  | Праймер битумный №01, ведро 20 л | шт | 1
|  | Битумная кисть-макловица, 70х170мм | шт | 1
8 | Бухгалтерское наименование: ЗТП-76 2*250кВА "КНС" Козьмодемьянск. инв.№ 01427249 | Повреждение крыши здания, кровли
|  | Линокром ТКП (1х10м2) рул | шт | 5
|  | Праймер битумный №01, ведро 20 л | шт | 1
|  | Битумная кисть-макловица, 70х170мм | шт | 1
9.1 | Бухгалтерское наименование: ВЛ-0,4кВ от ЗТП-73 "Комсомольская" ф."1 мая 3 линия" Козьм. Инв. №000009306 (ВЛ-0,4 кВ ф. "ул.1 мая 3,4 линия" от ЗТП №73 г.Козьмодемьянск) | Ширина продольных трещин (для железобетонных) более 0,6мм (оп. №9;13.1;9.1;9.2); продольное оголение поперечной арматуры (для железобетонных) длиной более 1 м (оп. №9;13.1;9.1;9.2); пористый бетон. щель вдоль стойки (для железобетонных) на оп. №9;13.1;9.1;9.2
|  | Стойка ж/б СВ-110 | шт | 4
9.2 | Бухгалтерское наименование: ВЛ-0,4кВ от ЗТП-73 "Комсомольская" ф."1 мая 3 линия" Козьм. Инв. №000009306 (ВЛ-0,4 кВ ф. "ул.1 мая 3,4 линия" от ЗТП №73 г.Козьмодемьянск) | Выцвели условные обозначения, нумерации опор, предупредительных плакатов или знаков по всей длине фидера.
|  | Краска черная (аэрозоль) | бал. | 5
9.3 | Бухгалтерское наименование: ВЛ-0,4кВ от ЗТП-73 "Комсомольская" ф."1 мая 3 линия" Козьм. Инв. №000009306 (ВЛ-0,4 кВ ф. "ул.1 мая 3,4 линия" от ЗТП №73 г.Козьмодемьянск) | Сечение магистрального провода не соответствует нагрузке от оп.№9 до оп.№17; (наличие оборванных или перегоревших проволок, вспучивания верхнего повива провода)
|  | Провод СИП-2 3х70+1х54,6+2х16 | м | 400
|  | Провод СИП-4, 4х16 | м | 150
|  | Провод СИП-4, 2х16 | м | 200
|  | Комплект промежуточной подвески ЕS 1500 | шт | 10
|  | Натяжной зажим PA1500 | шт | 15
|  | Натяжной зажим DN123 | шт | 30
|  | Зажим Р72 | шт | 20
|  | Анкерный кронштейн CS 10.3 | шт | 20
|  | Кронштейн СА16 | шт | 15
|  | Зажим ответвительный P645 | шт | 15
|  | Зажим ответвительный P616 | шт | 10
|  | Анкерное кольцо 8х60 | шт | 10
|  | Стяжной хомут E 778 | шт | 100
|  | Заземляющий проводник ЗП6 | м | 10
|  | Металлическая лента F 207 | м | 100
|  | Бугель NB20 | шт | 50
|  | Соединительный зажим MJPT 70 (ВК) | шт | 15
|  | Сталь круглая d 16 ,(м) | м | 30
|  | Сталь полосовая 4х20мм | м | 30
|  | Сталь круглая d 10 ,(м) | м | 30
10.1 | Бухгалтерское наименование: ВЛ-0,4кВ от ГКТП-23 "АТП" до ул.Гагарина, д.43 Козьм. Инв. №14314707 (ВЛ-0,4 кВ ф. "ул.Гагарина" от ГКТП №23 г.Козьмодемьянск) | Ширина продольных трещин (для железобетонных) более 0,6мм (оп. №4,18,19,20,21); продольное оголение поперечной арматуры (для железобетонных) длиной более 1 м (оп. №4,18,19,20,21); пористый бетон. щель вдоль стойки (оп. №4,18,19,20,21)
|  | Стойка ж/б СВ-110 | шт | 5
10.2 | Бухгалтерское наименование: ВЛ-0,4кВ от ГКТП-23 "АТП" до ул.Гагарина, д.43 Козьм. Инв. №14314707 (ВЛ-0,4 кВ ф. "ул.Гагарина" от ГКТП №23 г.Козьмодемьянск) | Выцвели условные обозначения, нумерации опор, предупредительных плакатов или знаков по всей длине фидера.
|  | Краска черная (аэрозоль) | бал. | 5
10.3 | Бухгалтерское наименование: ВЛ-0,4кВ от ГКТП-23 "АТП" до ул.Гагарина, д.43 Козьм. Инв. №14314707 (ВЛ-0,4 кВ ф. "ул.Гагарина" от ГКТП №23 г.Козьмодемьянск) | Сечение магистрального провода не соответствует нагрузке от ГКТП-23 до оп.№4 до №21; (наличие оборванных или перегоревших проволок, вспучивания верхнего повива провода)
|  | Провод СИП-2 3х70+1х54,6+2х16 | м | 600
|  | Провод СИП-4, 4х35 | м | 100
|  | Провод СИП-4, 4х16 | м | 200
|  | Провод СИП-4, 2х16 | м | 300
|  | Комплект промежуточной подвески ЕS 1500 | шт | 20
|  | Натяжной зажим PA1500 | шт | 25
|  | Натяжной зажим DN123 | шт | 50
|  | Зажим Р72 | шт | 20
|  | Анкерный кронштейн CS 10.3 | шт | 30
|  | Кронштейн СА16 | шт | 15
|  | Зажим ответвительный P645 | шт | 20
|  | Зажим ответвительный P616 | шт | 15
|  | Изолированный наконечник CPTA R70 | шт | 4
|  | Анкерное кольцо 8х60 | шт | 10
|  | Стяжной хомут E 778 | шт | 100
|  | Гофрированная труба D90 | м | 15
|  | Заземляющий проводник ЗП6 | м | 10
|  | Металлическая лента F 207 | м | 200
|  | Бугель NB20 | шт | 150
|  | Соединительный зажим MJPT 70 (ВК) | шт | 15
|  | Сталь круглая d 16 ,(м) | м | 50
|  | Сталь полосовая 4х20мм | м | 50
|  | Сталь круглая d 10 ,(м) | м | 50
11.1 | Бухгалтерское наименование: ЛЭП-0,4кВ от ЗТП-1 "Гараж КЭТС" до ул.Свердлова, д.51а Козьм. Инв.01427054 (ВЛ-0,4 кВ ф. "ул.Лихачева-Свердловва" от ЗТП №1, г.Козьмодемьянск) | Загнивание деревянных элементов опор №№5;5.1;5.2 сверх допустимых норм
|  | Стойка ж/б СВ-95 | шт | 3
11.2 | Бухгалтерское наименование: ЛЭП-0,4кВ от ЗТП-1 "Гараж КЭТС" до ул.Свердлова, д.51а Козьм. Инв.01427054 (ВЛ-0,4 кВ ф. "ул.Лихачева-Свердловва" от ЗТП №1, г.Козьмодемьянск) | Сечение провода не соответствует нагрузке
|  | Провод СИП-4, 4х16 | м | 100
|  | Провод СИП-4, 2х16 | м | 60
|  | Натяжной зажим DN123 | шт | 12
|  | Анкерный кронштейн CS 10.3 | шт | 6
|  | Кронштейн СА16 | шт | 4
|  | Зажим ответвительный P645 | шт | 8
|  | Зажим ответвительный P640 | шт | 4
|  | Стяжной хомут E 778 | шт | 50
|  | Заземляющий проводник ЗП6 | м | 5
|  | Металлическая лента F 207 | м | 20
|  | Бугель NB20 | шт | 30
12 | Бухгалтерское наименование: ЛЭП-0,4кВ от ЗТП-3 "Михайлова" до ул.Михайлова, д.51 Козьм. Инв.№01427051 (ВЛ-0,4 кВ ф. "ул.Михайлова-Чернышевского" от ЗТП №3, г.Козьмодемьянск) | Загнивание деревянных элементов опор №№29;28.1;28.2 сверх допустимых норм
|  | Стойка ж/б СВ-95 | шт | 3
|  | Уголок 50х50 | м | 20
|  | Изоляторы ТФ-20 | шт | 12
|  | Гайка М10 | кг | 1
|  | Гайка М16 | кг | 1
|  | Сталь круглая d 10 ,(м) | м | 20
|  | Сталь круглая d 16 ,(м) | м | 10
|  | Сталь полосовая 4х20мм | м | 15
13.1 | Бухгалтерское наименование: ЛЭП-0,4кВ от ЗТП-21 "РОВД" до ул.Гагарина, д.61 Козьм. Инв. №01427153 (ВЛ-0,4 кВ ф. "Налоговая" от ЗТП №21 г.Козьмодемьянск) | Выцвели условные обозначения, нумерации опор, предупредительных плакатов или знаков по всей длине фидера.
|  | Краска черная (аэрозоль) | бал. | 3
13.2 | Бухгалтерское наименование: ЛЭП-0,4кВ от ЗТП-21 "РОВД" до ул.Гагарина, д.61 Козьм. Инв. №01427153 (ВЛ-0,4 кВ ф. "Налоговая" от ЗТП №21 г.Козьмодемьянск) | Сечение магистрального провода не соответствует нагрузке от оп.№1 до оп.№6; (наличие оборванных или перегоревших проволок, вспучивания верхнего повива провода)
|  | Провод СИП-2 3х50+1х54,6 | м | 300
|  | Провод СИП-4, 4х16 | м | 100
|  | Провод СИП-4, 2х16 | м | 150
|  | Комплект промежуточной подвески ЕS 1500 | шт | 5
|  | Натяжной зажим PA1500 | шт | 10
|  | Натяжной зажим DN123 | шт | 15
|  | Зажим Р72 | шт | 10
|  | Анкерный кронштейн CS 10.3 | шт | 15
|  | Изолированный наконечник CPTA R50 | шт | 4
|  | Кронштейн СА16 | шт | 10
|  | Зажим ответвительный P645 | шт | 15
|  | Зажим ответвительный P616 | шт | 10
|  | Анкерное кольцо 8х60 | шт | 5
|  | Стяжной хомут E 778 | шт | 100
|  | Заземляющий проводник ЗП6 | м | 5
|  | Металлическая лента F 207 | м | 50
|  | Бугель NB20 | шт | 50
|  | Соединительный зажим MJPT 50 (ВК) | шт | 5
|  | Сталь круглая d 16 ,(м) | м | 20
|  | Сталь полосовая 4х20мм | м | 20
|  | Сталь круглая d 10 ,(м) | м | 10
14 | Бухгалтерское наименование: ЛЭП-10кВ № 1004 от ПС 110/10 "Козьмодемьянск" до ЗТП-1 "Гараж КЭТС" Козьм. инв. №14315083 | Повреждения несущей площадки разъединителя (изгибы, коррозионный износ). Люфт в приводе выше допустимого. Коррозия токоведущих частей (оп.№11.5;№11.1;№11.19.5).
|  | Разъединитель РЛНД-10 + площадка | шт | 3
15 | Бухгалтерское наименование: ЛЭП-10кВ № 1013 от ПС 110/10кВ "Козьмодемьянск" до ЗТП-52 "Кот.0505" Козьм инв. №14314931 | Повреждения несущей площадки разъединителя (изгибы, коррозионный износ). Люфт в приводе выше допустимого. Коррозия токоведущих частей (оп.№11;№35).
|  | Разъединитель РЛНД-10 + площадка | шт | 2

## СВЭСР
№ п/п | Объект кап ремонта | Материалы и элементы оборудования для устранения неисправностей (дефектов) | Ед. изм. | Кол-во
1 | ЛЭП-0,4кВ от ЗТП-14 до ул.Новая, д.25 Новый Торъял (ВЛ-0,4 кВ фидер-"ул. Рабочая, ул. Новая") инв. № 01428048 | Жалобы потребителей на качество электроэнергии. Наличие проводов в неудовлетворительном состоянии (вспучивание, оплавление). Провода не удовлетворяют нагрузочному значению.
|  | Провод СИП2-3х35+1х54,6 | м | 400
|  | Ответвительный зажим P 645 | шт | 32
|  | Зажим анкерный PA 1500 | шт | 2
|  | Лента бандажная F 207 | м | 22
|  | Бугель NB 20 | шт | 22
|  | Стяжной хомут E778 | шт | 20
|  | Комплект промежуточной подвески ES 1500 | шт | 9
|  | Стойка СВ-95 | шт | 2
|  | Анкерный кронштейн CS 10.3 | шт | 2
|  | Кронштейн У-4 | шт | 1
2 | ЛЭП-0,4кВ от ГКТП-7 до ул.Строителей, д.1 Новый Торъял (ВЛ-0,4 кВ ф.№2 "ул.Строителей" от ГКТП №7 пгт.Новый Торъял) инв. № 00-000563 | Наличие проводов в неудовлетворительном состоянии (вспучивание, оплавление) от ГКТП №7 до опоры №10.
|  | Провод СИП 2-3х50+1х54,6 | м | 219
|  | Провод СИП4-2х16 | м | 75
|  | Зажим анкерный РА 1500 | шт | 5
|  | Кронштейн анкерный CS10.3 | шт | 5
|  | Комплект промежуточной подвески ES 1500 | шт | 6
|  | Лента бандажная F 207 | м | 16
|  | Бугель NB 20 | шт | 16
|  | Зажим анкерный DN 123 | шт | 6
|  | Кронштейн анкерный СА 16 | шт | 3
|  | Изолированный наконечник (Нилед R50) | шт | 4
|  | Хомут стяжной Е 778 | шт | 6
3 | ЛЭП-0,4кВ от ЗТП-4 до ул.Советская, склад сельхозпродуктов райпо Новый Торъял (ВЛ-0,4 кВ ф.№7 "ул.Советская" от ЗТП №4 пгт.Новый Торъял) инв. № 001428094 | Жалобы потребителей на качество электроэнергии. Наличие проводов в неудовлетворительном состоянии (вспучивание, оплавление). Провода не удовлетворяют нагрузочному значению.
|  | Провод СИП2-3х70+1х54,6 | м | 600
|  | Провод СИП2-3х35+1х54,6 | м | 200
|  | Провод СИП4-4х25 | м | 140
|  | Провод СИП4-2х16 | м | 100
|  | Ответвительный зажим P 645 | шт | 100
|  | Зажим анкерный PA 1500 | шт | 25
|  | Лента бандажная F 207 | м | 100
|  | Бугель NB 20 | шт | 100
|  | Стяжной хомут E778 | шт | 30
|  | Комплект промежуточной подвески ES 1500 | шт | 6
|  | Зажим анкерный DN 123 | шт | 30
|  | Ответвительный зажим P 70 | шт | 4
|  | Анкерный кронштейн CS 10.3 | шт | 27
4 | ЛЭП-0,4кВ от ЗТП-9 до ул.Октябрьская, д.20 Мари-Турек ВЛ-0,4 кВ от ЗТП №9(Л.1005), ф. "Автовокзал" пгт.Мари-Турек Инв. № 01428008 | Наличие проводов в неудовлетворительном состоянии (вспучивание, оплавление).
|  | Провод СИП2 3х50+1х54,6 | м | 405
|  | Провод СИП4 2х16 | м | 160
|  | Подвеска промежуточная ES 1500E | шт | 10
|  | Зажим анкерный DN 123 | шт | 20
|  | Зажим прокалывающий Р 645 | шт | 20
|  | Кронштейн анкерный CS 10.3 | шт | 22
|  | Лента бандажная F 207 | м | 26
|  | Бугель NB-20 | шт | 26
|  | Зажим анкерный РА 1500 | шт | 12
|  | Стойка СВ-95 | шт | 6
5 | ЛЭП-0,4кВ от ЗТП-9 до ул.Октябрьская, д.20 Мари-Турек ВЛ-0,4 кВ от ЗТП №9(Л.1005), ф. "Окябрская16, 18, 20" пгт.Мари-Турек Инв. № 01428008 | Наличие проводов в неудовлетворительном состоянии (вспучивание, оплавление).
|  | Провод СИП2 3х50+1х54,6 | м | 690
|  | Провод СИП2 3х35+1х54,6 | м | 120
|  | Провод СИП4 2х16 | м | 190
|  | Подвеска промежуточная ES 1500E | шт | 19
|  | Зажим анкерный DN 123 | шт | 8
|  | Зажим прокалывающий Р 645 | шт | 20
|  | Кронштейн анкерный CS 10.3 | шт | 24
|  | Лента бандажная F 207 | м | 50
|  | Бугель NB-20 | шт | 50
|  | Зажим анкерный РА 1500 | шт | 28
|  | Зажим ответвительный P 70 | шт | 4
6 | ЛЭП-10кВ № 1002 от ПС "Мари-Турек" до ЗТП-17 Мари-Турек (опора №40) Инв. № 01428018
|  | Стойка СВ-110 | шт | 2
7 | Территория административного здания, РМЭ, Параньгинский район, пос. Параньга, ул. Советская, д.53а | Загнивание деревянных элементов ограждения территории административного здания Параньгинского электроучастка.
|  | Саморезы, шт | шт | 800
|  | Труба профильная 40х20х1,5, м | м | 200
|  | Электроды, кг | кг | 6
|  | Профнастил С9 оцинкованный 0,45 Н-1,175, шт | шт | 100
|  | Круг отрезной | шт | 10
8 | ВЛ-0,4кВ от ГКТП-26 ф."ул. 40 лет Победы" Сернур инв. № БП-005035 | Жалобы потребителей на качество электроэнергии. Наличие оборванных проволок в пролетах опор №1-13.
|  | Провод СИП-2 3x35+1x54,6 | м | 300
|  | Провод СИП-4 2x16 | м | 200
|  | Зажим анкерный PA 1500 | шт | 4
|  | Анкерный кронштейн CS 10.3 | шт | 4
|  | Комплект промежуточной подвески ES 1500 | шт | 6
|  | Зажим анкерный DN 123 | шт | 15
|  | Зажим ответвительный P 645 | шт | 50
9 | ЛЭП-0,4кВ от ГКТП-16 до ул.Солнечная, д.14 Сернур (ВЛ-0,4 кВ фидер-4 "ул.Йывана Кырли") инв. № 01428135 | Жалобы потребителей на качество электроэнергии. Наличие оборванных проволок в пролетах опор №1-13.
|  | Провод СИП-2 3x50+1x54,6 | м | 1000
|  | Зажим анкерный PA 1500 | шт | 7
|  | Анкерный кронштейн CS 10.3 | шт | 9
|  | Комплект промежуточной подвески ES 1500 | шт | 20
|  | Зажим ответвительный P 70 | шт | 4
|  | Зажим ответвительный P 645 | шт | 90
|  | Стойка СВ-95 | шт | 1
|  | Лента бандажная F 207 | м | 50
|  | Бугель NB 20 | шт | 50
|  | Стяжной хомут E778 | шт | 100
10 | ЛЭП-0,4кВ от ЗТП-5 до ул.Мичурина, д.28 Мари-Турек ВЛ-0,4 кВ от ЗТП №5(Л.1002), ф."Гагарина" пгт.Мари-Турек Инв. № 01427996 | Наличие проводов в неудовлетворительном состоянии (вспучивание, оплавление).
|  | Провод СИП2 3х50+1х54,6 | м | 345
|  | Провод СИП4 4х16 | м | 110
|  | Провод СИП4 2х16 | м | 410
|  | Подвеска промежуточная ES 1500E | шт | 5
|  | Зажим анкерный DN 123 | шт | 30
|  | Зажим прокалывающий Р 645 | шт | 30
|  | Кронштейн анкерный CS 10.3 | шт | 16
|  | Лента бандажная F 207 | м | 24
|  | Бугель NB-20 | шт | 24
|  | Зажим анкерный РА 1500 | шт | 6
|  | Зажим ответвительный P 70 | шт | 4
11 | ЛЭП-0,4кВ от ГКТП-2 до ул.Мосолова, д.80 Мари-Турек ВЛ-0,4 кВ от ГКТП №2 (Л.1005), ф."ул.Мосолова" пгт.Мари-Турек Инв. № 01428000 | Жалобы потребителей на качество электроэнергии.
|  | Провод СИП2 3х50+1х54,6 | м | 520
|  | Провод СИП2 3х35+1х54,6 | м | 150
|  | Провод СИП4 4х25 | м | 100
|  | Провод СИП4 4х16 | м | 150
|  | Провод СИП4 2х16 | м | 600
|  | Подвеска промежуточная ES 1500E | шт | 17
|  | Зажим анкерный DN 123 | шт | 100
|  | Зажим прокалывающий Р645 | шт | 200
|  | Кронштейн анкерный CS 10.3 | шт | 45
|  | Кронштейн анкерный СА 16 | шт | 15
|  | Лента бандажная F 207 | м | 150
|  | Бугель NB-20 | шт | 150
|  | Наконечни ТА-70-10-12 | шт | 4
|  | Хомут стяжной Е 778 | шт | 100
|  | Зажим анкерный РА 1500 | шт | 16
|  | 3 фазный автоматический выключатель 160А | шт | 1
12 | ЛЭП-0,4кВ от ЗТП-5 до ул.Мичурина, д.28 Мари-Турек ВЛ-0,4 кВ от ЗТП №5(Л.1002), ф."Советская" пгт.Мари-Турек Инв. № 01427996 | Наличие проводов в неудовлетворительном состоянии (вспучивание, оплавление).
|  | Провод СИП2 3х50+1х54,6 | м | 385
|  | Провод СИП4 4х16 | м | 140
|  | Провод СИП4 2х16 | м | 200
|  | Подвеска промежуточная ES 1500E | м | 16
|  | Зажим анкерный DN 123 | м | 15
|  | Зажим прокалывающий Р 645 | шт | 30
|  | Кронштейн анкерный CS 10.3 | шт | 12
|  | Лента бандажная F 207 | шт | 26
|  | Бугель NB-20 | шт | 26
|  | Зажим анкерный РА 1500 | шт | 6
|  | 3 фазный автоматический выключатель 100А | м | 1
|  | Зажим ответвительный P 70 | шт | 4
13 | Бухгалтерское наименование: ЛЭП-0,4кВ от ГКТП-13 до улРассвет, д.28 Параньга (ВЛ-0,4 кВ ф.№3 "Садовая" от ГКТП №13(Л.1012) пгт. Параньга) инв. № 01427940 | Наличие оборванных проволок, вспучивания верхнего повива провода в пролете опор от оп. №1 до оп. №21
|  | Бугель NB-20 | шт | 100
|  | Зажим анкерный DN 123 | шт | 104
|  | Зажим анкерный РА 1500 | шт | 24
|  | Зажим прокалывающий Р 616 | шт | 200
|  | Зажим прокалывающий Р70 | шт | 16
|  | Кронштейн анкерный CS 10,3 | шт | 100
|  | Лента бандажная F207, м | м | 100
|  | Наконечник ТА 50-10-9 | шт | 8
|  | Подвеска промежуточная ES 1500E | шт | 50
|  | Провод СИП2 4х16 | м | 340
|  | Провод СИП2 3х50+1х54,6, м | м | 1100
|  | Хомут стяжной Е 778 | шт | 100
|  | Провод СИП2 2х16 | м | 400
14 | ГКТП-16 630кВА "Сельхозхимия" Мари-Турек Инв. № 14314634 | Отсутствует возможность выполнить оперативные переключения и отключения в ячейке РУ-10 к.В под нагрузкой
|  | Выключатель нагрузки ВНА-16 | шт | 1
15 | ЗТП-1-630кВА "Администрация" Мари-Турек Инв. № 01427820 | Отсутствует возможность выполнить оперативные переключения и отключения в ячейке РУ-10 к.В под нагрузкой
|  | Камера КСО с выключателем нагрузки | шт | 1
16 | ЗТП-2 400кВА Сернур инв. № 01427866 | Замена дверей в связи с рассыханием, короблением, перекосом и провисанием дверных полотен в ячейке РУ-10кВ, РУ-0,4 кВ, камерах трансформаторов.
|  | Труба 40х20х1,5 м | м | 42
|  | Уголок 50х50х5, м | м | 30
|  | Электроды МР-3, кг | кг | 2
|  | Лист железный оцинкованный гладкий толщина - 0,6 мм | м2 | 14
|  | Круг отрезной 125х0,8х22,2 | шт | 10
|  | саморез кровельный 5,5х19 | шт | 250
|  | Пробой-ушко прямое 40х75 | шт | 6
|  | Петля приварная каплевидная 22х110 | шт | 10
|  | Ручка-скоба | шт | 5
17 | ЗТП-8 2*400кВА Сернур инв. № 01427876 | Замена дверей в связи с рассыханием, короблением, перекосом и провисанием дверных полотен в ячейке РУ-10кВ, РУ-0,4 кВ, камерах трансформаторов.
|  | Труба 40х20х1,5 м | м | 60
|  | Уголок 50х50х5, м | м | 40
|  | Электроды МР-3, кг | кг | 3
|  | Лист железный оцинкованный гладкий толщина - 0,6 мм | м2 | 22
|  | Круг отрезной 125х0,8х22,2 | шт | 14
|  | саморез кровельный 5,5х19 | шт | 350
|  | Пробой-ушко прямое 40х75 | шт | 8
|  | Петля приварная каплевидная 22х110 | шт | 12
|  | Ручка-скоба | шт | 7
18 | ЗТП-36 250кВА Сернур инв. № 01427877 | Замена дверей в связи с рассыханием, короблением, перекосом и провисанием дверных полотен в ячейке РУ-10кВ, РУ-0,4 кВ, камерах трансформаторов.
|  | Труба 40х20х1,5 м | м | 42
|  | Уголок 50х50х5, м | м | 30
|  | Электроды МР-3, кг | кг | 2
|  | Лист железный оцинкованный гладкий толщина - 0,6 мм | м2 | 14
|  | Круг отрезной 125х0,8х22,2 | шт | 10
|  | саморез кровельный 5,5х19 | шт | 250
|  | Пробой-ушко прямое 40х75 | шт | 6
|  | Петля приварная каплевидная 22х110 | шт | 10
|  | Ручка-скоба | шт | 5
19 | ЗТП-36 250кВА Сернур инв. № 01427877 | Отсутствует возможность выполнить оперативные переключения и отключения в ячейке РУ-10 к.В под нагрузкой
|  | Камера КСО с выключателем нагрузки | шт | 1
20 | ЛЭП-0,4кВ от ЗТП-1 до ул.Больничная, КНС Новый Торъял (КЛ-0,4 кВ ф.№5 "Водозабор резерв" от ЗТП №1 пгт.Новый Торъял) инв. № 01428085 | Сопротивление изоляции кабеля в неудовлетворительном состоянии.
|  | Кабель АВБбШв-4х50 | м | 350
|  | Наконечник ТА 50-10-9 | шт | 8

## МЭСР
№ п/п | Объект кап ремонта | Материалы и элементы оборудования для устранения неисправностей (дефектов) | Ед. изм. | Кол-во
1 | ЛЭП-6кВ № 616 от ПС 110/6кВ "Лесная" п.Речной до ЗТП-8 Куяр инв.№00001541 | Износ провода, замена ВЛ на ВЛИ-6 кВ оп.№60-73 ф.616 ПС Лесная; установка РЛНД на оп.№60 (для оперативных переключений)
|  | СИП3-1х70 (строительная длина) | м | 700
|  | РЛНД-630А | шт | 1
|  | Кроштейн РА-1 | шт | 1
|  | Кроштейн РА-3 | шт | 2
|  | Кроштейн РА-2 | шт | 1
|  | Изолятор ЛК 70/10-И-3ГС | шт | 15
|  | Серьга СРС-7-16 | шт | 15
|  | Траверса ТМ 77 | шт | 4
|  | Хомут Х-1 | шт | 7
2 | ЛЭП-10кВ № 1005 от ПС 110/10кВ "Медведево" до ЗТП-6 "Марийскавтодор" Медведево инв.№00001565 | Износ провода, замена провода на СИП ВЛ-10 кВ головного участка
|  | СИП-3 1х95 | м | 1200
|  | Изолятор ЛК 70/10-И-3ГС | шт | 12
|  | Серьга СРС-7-16-1 | шт | 12
|  | Звено промежуточное ПРТ-7-1 | шт | 12
|  | Зажим натяжной болтовой НБ-2-6А | шт | 12
|  | Траверса ТМ 77 | шт | 3
|  | Хомут Х-1 | шт | 5
3 | ЛЭП-10кВ № 1006 от ПС 110/10кВ "Медведево" до ЗТП-29 кот.1005 Медведево инв.№00001570 | Износ провода, замена провода на СИП ВЛ-10 кВ головного участка
|  | СИП-3 1х95 | м | 1200
|  | Изолятор ЛК 70/10-И-3ГС | шт | 12
|  | Серьга СРС-7-16-1 | шт | 12
|  | Звено промежуточное ПРТ-7-1 | шт | 12
|  | Зажим натяжной болтовой НБ-2-6А | шт | 12
|  | Траверса ТМ 77 | шт | 3
|  | Хомут Х-1 | шт | 5
4 | ЛЭП-10кВ № 1010 от ПС 110/10кВ "Медведево" до ЗТП-20 Медведево инв.№00001560 | Износ провода, замена провода на СИП ВЛ-10 кВ головного участка
|  | СИП-3 1х95 | м | 1200
|  | Изолятор ЛК 70/10-И-3ГС | шт | 12
|  | Серьга СРС-7-16-1 | шт | 12
|  | Звено промежуточное ПРТ-7-1 | шт | 12
|  | Зажим натяжной болтовой НБ-2-6А | шт | 12
|  | Траверса ТМ 77 | шт | 3
|  | Хомут Х-1 | шт | 5
5 | ЛЭП-10кВ № 1011 от ПС 110/10 "Пемба" до ГКТП-7, КТП-4 Пемба инв. №14314158 | Загнивание деревянной опоры на ВЛ-10 кВ оп.№6
|  | СВ-110 | шт | 2
6 | Трансформаторная подстанция, РМЭ, Медведевский район, пос.Устье-Кундыш, 100 м на юго-запад от главного корпуса пионерского лагеря имени С.Тюленина инв.№00001594 | Не работает привод РУ-10 кВ ГКТП-Устье-Кундыш
|  | ВН-400А | шт | 1
7 | ЛЭП-10кВ № 1011 от ПС 110/10 "Пемба" до ГКТП-7, КТП-4 Пемба инв.№143143158 | Не работает привод КРУН-МВ КТП-6 ф.1011 ПС Пемба. Замена опоры №19 (продольные трещины в теле опоры)
|  | КСО (ПКТ) | шт | 1
|  | СВ 110 | шт | 1
8 | РП-2 Медведево инв.№00000183 | Износ оборудования, требуется установка ячеек
|  | КСО с ВВ | шт | 1
|  | КСО с ВН | шт | 5
9 | Трансформаторная подстанция № 17, РМЭ, Медведевский район, пгт. Медведево ул. Юбилейная, примерно в 25 м от д.6 по направлению на север инв.№00000176 | Загнивание деревянных элементов двери в ячейке РУ-10/0,4 кВ, ячейках трансформатора.
|  | Труба 40х20х1,5 м | м | 50
|  | Уголок 50х50х5, м | м | 28
|  | Электроды МР-3, кг | кг | 1
|  | Железо оцинкованное | м2 | 12
|  | Круг отрезной | шт | 6
|  | саморез кровельный 5,5х19 | шт | 200
|  | Петля для металлических дверей APECS 140х20-B (пакет) 29944 | шт | 8
|  | Задвижка оцинкованная ALBERTS d14x85x40x176 мм 204815 | шт | 4
|  | Дверная ручка Шепард Ригель-А-280 (черная) 15992 | шт | 2
|  | Запорный ригельный засов VORMANN 160х65х2,5 мм, оцинкованный 00105 160 Z | шт | 2
10 | Трансформаторная подстанция № 18, РМЭ, Медведевский район, пгт. Медведево ул. Школьная, примерно в 54 м от д.13 по направлению на северо-восток инв.№БП-005548 | Загнивание деревянных элементов двери в ячейке РУ-10/0,4 кВ, ячейках трансформатора.
|  | Труба 40х20х1,5 м | м | 97
|  | Уголок 50х50х5, м | м | 56
|  | Электроды МР-3, кг | кг | 3
|  | Железо оцинкованное | м2 | 24
|  | Круг отрезной | шт | 12
|  | саморез кровельный 5,5х19 | шт | 500
|  | Петля для металлических дверей APECS 140х20-B (пакет) 29944 | шт | 16
|  | Задвижка оцинкованная ALBERTS d14x85x40x176 мм 204815 | шт | 6
|  | Дверная ручка Шепард Ригель-А-280 (черная) 15992 | шт | 4
|  | Запорный ригельный засов VORMANN 160х65х2,5 мм, оцинкованный 00105 160 Z | шт | 4
11 | Трансформаторная подстанция № 19, РМЭ, Медведевский район, пгт. Медведево ул. Терешковой, примерно в 49 м от д.6 по направлению на запад инв.№00000057 | Загнивание деревянных элементов двери в ячейке РУ-10/0,4 кВ, ячейках трансформатора. Перекрытие крыши ( дефект кровли крыши) подрядной организацией.
|  | Труба 40х20х1,5 м | м | 97
|  | Уголок 50х50х5, м | м | 56
|  | Электроды МР-3, кг | кг | 3
|  | Железо оцинкованное | м2 | 24
|  | Круг отрезной | шт | 12
|  | саморез кровельный 5,5х19 | шт | 500
|  | Петля для металлических дверей APECS 140х20-B (пакет) 29944 | шт | 16
|  | Задвижка оцинкованная ALBERTS d14x85x40x176 мм 204815 | шт | 6
|  | Дверная ручка Шепард Ригель-А-280 (черная) 15992 | шт | 4
|  | Запорный ригельный засов VORMANN 160х65х2,5 мм, оцинкованный 00105 160 Z | шт | 4
12 | Трансформаторная подстанция № 23, РМЭ, Медведевский район, пгт. Медведево ул. Медведево, примерно в 10 м от д.31 по направлению на запад инв.№БП-005549 | Загнивание деревянных элементов двери в ячейке РУ-10/0,4 кВ, ячейках трансформатора.
|  | Труба 40х20х1,5 м | м | 97
|  | Уголок 50х50х5, м | м | 56
|  | Электроды МР-3, кг | кг | 3
|  | Железо оцинкованное | м2 | 24
|  | Круг отрезной | шт | 12
|  | саморез кровельный 5,5х19 | шт | 500
|  | Петля для металлических дверей APECS 140х20-B (пакет) 29944 | шт | 16
|  | Задвижка оцинкованная ALBERTS d14x85x40x176 мм 204815 | шт | 6
|  | Дверная ручка Шепард Ригель-А-280 (черная) 15992 | шт | 4
|  | Запорный ригельный засов VORMANN 160х65х2,5 мм, оцинкованный 00105 160 Z | шт | 4
13 | Закрытая трансформаторная подстанция № 28, РМЭ, Медведевский район, пгт.Медведево, ул.Комсомольская, примерно в 19 м от д.36 по направлению на восток инв.№00000114 | Загнивание деревянных элементов двери в ячейке РУ-10/0,4 кВ, ячейках трансформатора.
|  | Труба 40х20х1,5 м | м | 97
|  | Уголок 50х50х5, м | м | 56
|  | Электроды МР-3, кг | кг | 3
|  | Железо оцинкованное | м2 | 24
|  | Круг отрезной | шт | 12
|  | саморез кровельный 5,5х19 | шт | 500
|  | Петля для металлических дверей APECS 140х20-B (пакет) 29944 | шт | 16
|  | Задвижка оцинкованная ALBERTS d14x85x40x176 мм 204815 | шт | 6
|  | Дверная ручка Шепард Ригель-А-280 (черная) 15992 | шт | 4
|  | Запорный ригельный засов VORMANN 160х65х2,5 мм, оцинкованный 00105 160 Z | шт | 4

## ЦЭСР
№ п/п | Объект кап ремонта | Материалы и элементы оборудования для устранения неисправностей (дефектов) | Ед. изм. | Кол-во
1.1 | Бухгалтерское наименование: ЛЭП-0,4кВ от ЗТП-167 "Торговый центр" до ул.Советская, д.33 Морки инв. № 01431173 (ВЛ-0,4 кВ ф. "Детское кафе" от ЗТП №167 пгт. Морки) | Загнивание деревянных элементов опор №1,2 сверх допустимой нормы
|  | Стойка ж/б СВ-95 | шт | 4
|  | Кронштейн анкерный CS 10,3 | шт | 6
|  | Зажим анкерный РА 1500 | шт | 6
|  | Зажим прокалывающий N640 | шт | 4
1.2 | Бухгалтерское наименование: ЛЭП-0,4кВ от ЗТП-167 "Торговый центр" до ул.Советская, д.33 Морки инв. № 01431173 (ВЛ-0,4 кВ ф. "Детское кафе" от ЗТП №167 пгт. Морки) | Наличие оборванных проволок, вспучивания верхнего повива провода в пролете опор от №1 до оп. №2
|  | Провод СИП2 3Х50+1Х54,6 | м | 70
|  | Бугель NB-20 | шт | 4
|  | Круг г/к 16 | м | 6
|  | Полоса 4х20 | м | 14
|  | Наконечник ТА 50-10-8 | шт | 4
|  | Кронштейн У-3 | шт | 2
|  | Лента бандажная F207 | м | 4
2.1 | Бухгалтерское наименование: ЛЭП-0,4кВ от ул. Новая КТП 9 до ул Мира д.17, 420 м п. Морки инв. № 00076429 (ВЛ-0,4 кВ ф. "Ж.д. по ул. Мира, д.13" от КТП №9 пгт. Морки) | Загнивание деревянных элементов опор №1,2 сверх допустимой нормы
|  | Стойка ж/б СВ-95 | шт | 2
|  | Кронштейн анкерный CS 10,3 | шт | 3
|  | Зажим анкерный DN 123 | шт | 6
|  | Зажим прокалывающий N640 | шт | 4
2.2 | Бухгалтерское наименование: ЛЭП-0,4кВ от ул. Новая КТП 9 до ул Мира д.17, 420 м п. Морки инв. № 00076429 (ВЛ-0,4 кВ ф. "Ж.д. по ул. Мира, д.13" от КТП №9 пгт. Морки) | Наличие оборванных проволок, вспучивания верхнего повива провода в пролете опор от №1 до оп. №2
|  | Провод СИП4 4Х16 | м | 50
|  | Бугель NB-20 | шт | 4
|  | Круг г/к 16 | м | 6
|  | Полоса 4х20 | м | 14
|  | Наконечник ТА 16-10-8 | шт | 4
|  | Лента бандажная F207 | м | 4
3.1 | Бухгалтерское наименование: ЛЭП-0,4кВ от ГКТП-254 до ул.Комсомольская, д.33 Морки инв. № 000003499 (ВЛ-0,4 кВ ф. "Заготконтора" от ГКТП №254 пгт. Морки) | Загнивание деревянных элементов опор №1,2,3,4,5,6 сверх допустимой нормы
|  | Стойка ж/б СВ-95 | шт | 9
|  | Кронштейн анкерный CS 10,3 | шт | 9
|  | Зажим анкерный РА 1500 | шт | 9
|  | Зажим поддерживающий PS 1500 | шт | 1
3.2 | Бухгалтерское наименование: ЛЭП-0,4кВ от ГКТП-254 до ул.Комсомольская, д.33 Морки инв. № 000003499 (ВЛ-0,4 кВ ф. "Заготконтора" от ГКТП №254 пгт. Морки) | Наличие оборванных проволок, вспучивания верхнего повива провода в пролете опор от №1 до оп. №6
|  | Провод СИП2 3Х50+1Х54,6 | м | 180
|  | Бугель NB-20 | шт | 12
|  | Круг г/к 16 | м | 12
|  | Полоса 4х20 | м | 28
|  | Наконечник ТА 50-10-8 | шт | 4
|  | Лента бандажная F207 | м | 12
4.1 | Бухгалтерское наименование: ЛЭП-0,4кВ от ЗТП-150 "Церковь" до ул.Кудрявцева, д.44 Морки инв. № 000003531 (ВЛ-0,4 кВ ф. "Банк РКЦ" от ЗТП №150 пгт. Морки) | Загнивание деревянных элементов опор №1,2,3 сверх допустимой нормы
|  | Стойка ж/б СВ-95 | шт | 6
|  | Кронштейн анкерный CS 10,3 | шт | 5
|  | Зажим анкерный РА 1500 | шт | 6
|  | Зажим прокалывающий N640 | шт | 4
4.2 | Бухгалтерское наименование: ЛЭП-0,4кВ от ЗТП-150 "Церковь" до ул.Кудрявцева, д.44 Морки инв. № 000003531 (ВЛ-0,4 кВ ф. "Банк РКЦ" от ЗТП №150 пгт. Морки) | Наличие оборванных проволок, вспучивания верхнего повива провода в пролете опор от №1 до оп. №3
|  | Провод СИП2 3Х35+1Х54,6 | м | 120
|  | Бугель NB-20 | шт | 6
|  | Круг г/к 16 | м | 9
|  | Полоса 4х20 | м | 21
|  | Кронштейн У-3 | шт | 3
|  | Наконечник ТА 35-10-8 | шт | 4
|  | Лента бандажная F207 | м | 6
5 | Бухгалтерское наименование: ЛЭП-0,4кВ от ЗТП-200 до ул.Пушкина, военкомат Морки инв. № 00001652 (ВЛ-0,4 кВ ф. "КНС" от ЗТП №200 пгт. Морки) | Загнивание деревянных элементов опор №3,4,5,7 сверх допустимой нормы
|  | Стойка ж/б СВ-95 | шт | 6
|  | Колпачок К 5 | шт | 16
|  | Изолятор ТФ-16 | шт | 16
|  | Круг г/к 16 | м | 9
|  | Полоса 4х20 | м | 21
|  | Кронштейн У-3 | шт | 2
|  | Траверса ТН 9 | шт | 8
|  | Хомут Х-1 | шт | 8
6.1 | Бухгалтерское наименование: ЛЭП-0,4кВ от ул. Новая КТП 9 до ул Мира д.17, 420 м п. Морки инв. № 00076429 (ВЛ-0,4 кВ ф. "Население" от КТП №9 пгт. Морки) | Загнивание деревянных элементов опор №1,2 сверх допустимой нормы
|  | Стойка ж/б СВ-95 | шт | 2
|  | Кронштейн анкерный CS 10,3 | шт | 4
|  | Зажим анкерный РА 1500 | шт | 6
|  | Зажим прокалывающий N640 | шт | 4
6.2 | Бухгалтерское наименование: ЛЭП-0,4кВ от ул. Новая КТП 9 до ул Мира д.17, 420 м п. Морки инв. № 00076429 (ВЛ-0,4 кВ ф. "Население" от КТП №9 пгт. Морки) | Наличие оборванных проволок, вспучивания верхнего повива провода в пролете опор от №1 до оп. №2
|  | Провод СИП2 3Х35+1Х54,6 | м | 70
|  | Бугель NB-20 | шт | 4
|  | Круг г/к 16 | м | 6
|  | Полоса 4х20 | м | 14
|  | Наконечник ТА 35-10-8 | шт | 4
|  | Лента бандажная F207 | м | 4
7.1 | Бухгалтерское наименование: ВЛИ-0,4кВ от КТП-18 ф."ул.Светлая, ул.В.Колумба, ул.Садовая" Морки инв. № БП-003949 (ВЛ-0,4 кВ ф. "Пилорама" от КТП №18 пгт. Морки) | Загнивание деревянных элементов опор №1,2,3 сверх допустимой нормы
|  | Стойка ж/б СВ-95 | шт | 6
|  | Кронштейн анкерный CS 10,3 | шт | 6
|  | Зажим анкерный РА 1500 | шт | 6
|  | Зажим прокалывающий N640 | шт | 4
7.2 | Бухгалтерское наименование: ВЛИ-0,4кВ от КТП-18 ф."ул.Светлая, ул.В.Колумба, ул.Садовая" Морки инв. № БП-003949 (ВЛ-0,4 кВ ф. "Пилорама" от КТП №18 пгт. Морки) | Наличие оборванных проволок, вспучивания верхнего повива провода в пролете опор от №1 до оп. №3
|  | Провод СИП2 3Х50+1Х54,6 | м | 100
|  | Бугель NB-20 | шт | 6
|  | Круг г/к 16 | м | 9
|  | Полоса 4х20 | м | 21
|  | Наконечник ТА 50-10-8 | шт | 4
|  | Кронштейн У-3 | шт | 3
|  | Лента бандажная F207 | м | 6
8.1 | Бухгалтерское наименование: ЛЭП-0,4кВ от ЗТП-208 до ул.Л.Толстого, д.4 Морки инв. № 00007645 (ВЛ-0,4 кВ ф. "Столярный цех" от ЗТП №208 пгт. Морки) | Загнивание деревянных элементов опор №1,2 сверх допустимой нормы
|  | Стойка ж/б СВ-95 | шт | 4
|  | Кронштейн анкерный CS 10,3 | шт | 2
|  | Зажим анкерный РА 1500 | шт | 2
|  | Зажим прокалывающий N640 | шт | 4
8.2 | Бухгалтерское наименование: ЛЭП-0,4кВ от ЗТП-208 до ул.Л.Толстого, д.4 Морки инв. № 00007645 (ВЛ-0,4 кВ ф. "Столярный цех" от ЗТП №208 пгт. Морки) | Наличие оборванных проволок, вспучивания верхнего повива провода в пролете опор от №1 до оп. №2
|  | Провод СИП2 3Х50+1Х54,6 | м | 30
|  | Бугель NB-20 | шт | 4
|  | Круг г/к 16 | м | 6
|  | Полоса 4х20 | м | 14
|  | Кронштейн У-3 | шт | 2
|  | Лента бандажная F207 | м | 4
9 | Бухгалтерское наименование: ВЛИ-0,4кВ от ЗТП-1 ф."ТЦ "Роза" ул.Пушкина, д.1а Морки инв. № БП-004997 (ВЛ-0,4 кВ ф. "Торговый центр "Роза" от ЗТП №1 пгт. Морки) | Загнивание деревянных элементов опор №2 сверх допустимой нормы
|  | Стойка ж/б СВ-95 | шт | 2
|  | Колпачок К 5 | шт | 4
|  | Изолятор ТФ-16 | шт | 4
|  | Круг г/к 16 | м | 3
|  | Полоса 4х20 | м | 7
|  | Кронштейн У-3 | шт | 1
|  | Траверса ТН 9 | шт | 2
|  | Хомут Х-1 | шт | 2
10 | Бухгалтерское наименование: ЛЭП-0,4кВ от КТП-149 "ДРСУ" до ул.М.Заозерная, д.16 Морки инв. № 00007646 (ВЛ-0,4 кВ ф. "ул. Заозерная" от КТП №149 пгт. Морки) | Загнивание деревянных элементов опор №2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12 сверх допустимой нормы
|  | Стойка ж/б СВ-95 | шт | 14
|  | Колпачок К 5 | шт | 44
|  | Изолятор ТФ-16 | шт | 44
|  | Круг г/к 16 | м | 18
|  | Полоса 4х20 | м | 42
|  | Кронштейн У-3 | шт | 3
|  | Траверса ТН 9 | шт | 22
|  | Хомут Х-1 | шт | 22
11 | Бухгалтерское наименование: ЛЭП-0,4кВ от ЗТП-208 до ул.Л.Толстого, д.4 Морки инв. № 00007645 (ВЛ-0,4 кВ ф. "ул. Л.Толстого, Механизаторов, Т.Резервы" от ЗТП №208 пгт. Морки) | Загнивание деревянных элементов опор №1, 2, 2-1,2-2,2-3,3,4,5,6,7, 7-1сверх допустимой нормы
|  | Стойка ж/б СВ-95 | шт | 12
|  | Колпачок К 5 | шт | 36
|  | Изолятор ТФ-16 | шт | 36
|  | Круг г/к 16 | м | 18
|  | Полоса 4х20 | м | 42
|  | Кронштейн У-3 | шт | 1
|  | Траверса ТН 9 | шт | 18
|  | Хомут Х-1 | шт | 18
12.1 | Бухгалтерское наименование: ЛЭП-0,4кВ от ГКТП-165 "Райгаз" до ул.Кооперативная, д.16 Морки инв. № 00007701 (ВЛ-0,4 кВ ф. "ул. Новая" от ГКТП №165 пгт. Морки) | Загнивание деревянных элементов опор №1,2,3,4,5,6,7 сверх допустимой нормы
|  | Стойка ж/б СВ-95 | шт | 9
|  | Кронштейн анкерный CS 10,3 | шт | 6
|  | Зажим анкерный РА 1500 | шт | 6
|  | Зажим поддерживающий PS 1500 | шт | 4
12.2 | Бухгалтерское наименование: ЛЭП-0,4кВ от ГКТП-165 "Райгаз" до ул.Кооперативная, д.16 Морки инв. № 00007701 (ВЛ-0,4 кВ ф. "ул. Новая" от ГКТП №165 пгт. Морки) | Наличие оборванных проволок, вспучивания верхнего повива провода в пролете опор от №1 до оп. №7
|  | Провод СИП2 3Х35+1Х54,6 | м | 200
|  | Бугель NB-20 | шт | 20
|  | Круг г/к 16 | м | 15
|  | Полоса 4х20 | м | 35
|  | Кронштейн У-3 | шт | 2
|  | Наконечник ТА 35-10-8 | шт | 4
|  | Лента бандажная F207 | м | 20
13.1 | Бухгалтерское наименование: ЛЭП-0,4кВ от ЗТП-150 "Церковь" до ул.Кудрявцева, д.44 Морки инв. № 000003531 (ВЛ-0,4 кВ ф. "ул. Советская" от ЗТП №150 пгт. Морки) | Загнивание деревянных элементов опор №5-1 сверх допустимой нормы
|  | Стойка ж/б СВ-95 | шт | 1
|  | Кронштейн анкерный CS 10,3 | шт | 2
|  | Зажим анкерный DN 123 | шт | 4
|  | Зажим прокалывающий N640 | шт | 4
13.2 | Бухгалтерское наименование: ЛЭП-0,4кВ от ЗТП-150 "Церковь" до ул.Кудрявцева, д.44 Морки инв. № 000003531 (ВЛ-0,4 кВ ф. "ул. Советская" от ЗТП №150 пгт. Морки) | Наличие оборванных проволок, вспучивания верхнего повива провода в пролете опор от №5 до оп. №5-1
|  | Провод СИП4 4Х16 | м | 50
|  | Бугель NB-20 | шт | 2
|  | Круг г/к 16 | м | 3
|  | Полоса 4х20 | м | 7
|  | Лента бандажная F207 | м | 2
14 | Бухгалтерское наименование: ЛЭП-0,4кВ от ЗТП-167 "Торговый центр" до ул.Советская, д.33 Морки инв. № 01431173 (ВЛ-0,4 кВ ф. "ул. Совесткая" от ЗТП №167 пгт. Морки) | Загнивание деревянных элементов опор №1,2,3,5,6,7-1,8-1,11-1 сверх допустимой нормы
|  | Стойка ж/б СВ-95 | шт | 8
|  | Колпачок К 5 | шт | 24
|  | Изолятор ТФ-16 | шт | 24
|  | Круг г/к 16 | м | 12
|  | Полоса 4х20 | м | 28
|  | Кронштейн У-3 | шт | 1
|  | Траверса ТН 9 | шт | 12
|  | Хомут Х-1 | шт | 12
15 | Бухгалтерское наименование: ВЛ-0,4кВ от ГКТП-11 "Аэропорт" до ул.Сычева, д.52 Морки инв. № 14314430 (ВЛ-0,4 кВ ф. "ул. Сычева" от ГКТП №11 пгт. Морки) | Загнивание деревянных элементов опор №6-1, 6-2, 6-4, 6-5, 6-6, 6-7, 6-9, 6-10 сверх допустимой нормы
|  | Стойка ж/б СВ-95 | шт | 10
|  | Колпачок К 5 | шт | 32
|  | Изолятор ТФ-16 | шт | 32
|  | Круг г/к 16 | м | 18
|  | Полоса 4х20 | м | 42
|  | Кронштейн У-3 | шт | 2
|  | Траверса ТН 9 | шт | 16
|  | Хомут Х-1 | шт | 16
16 | Бухгалтерское наименование: ЛЭП-0,4кВ от ЗТП-151 до б.Калинина, здание центральной котельной Морки инв. № 000003530 (ВЛ-0,4 кВ ф. "Центральная котельная" от ЗТП №151 пгт. Морки) | Загнивание деревянных элементов опор №4-1,5,6 сверх допустимой нормы
|  | Стойка ж/б СВ-95 | шт | 3
|  | Колпачок К 5 | шт | 8
|  | Изолятор ТФ-16 | шт | 8
|  | Круг г/к 16 | м | 9
|  | Полоса 4х20 | м | 21
|  | Траверса ТН 9 | шт | 4
|  | Хомут Х-1 | шт | 4
17 | Бухгалтерское наименование: ЛЭП-0,4кВ от ЗТП-151 до б.Калинина, школа №1 Морки инв. № 00076413 (ВЛ-0,4 кВ ф. "Школа" от ЗТП №151 пгт. Морки) | Загнивание деревянных элементов опор №1,2,3,4,5,3-1,4-1 сверх допустимой нормы
|  | Стойка ж/б СВ-95 | шт | 8
|  | Колпачок К 5 | шт | 28
|  | Изолятор ТФ-16 | шт | 28
|  | Круг г/к 16 | м | 18
|  | Полоса 4х20 | м | 42
|  | Кронштейн У-3 | шт | 2
|  | Траверса ТН 9 | шт | 14
|  | Хомут Х-1 | шт | 14
18 | Бухгалтерское наименование: ЛЭП-10кВ № 1001 ПС 35/10 "Сотнур" от РП "Кр.Стекловар" до ГКТП-148 Красный Стекловар инв. № 01428335 (от оп. №1 (Л. 1001) до ТП №148) | Загнивание деревянных элементов опор №9,10 сверх допустимой нормы
|  | Стойка ж/б СВ-110 | шт | 2
|  | Колпачок К 10 | шт | 12
|  | Изолятор ШФ-20 | шт | 12
|  | Круг г/к 16 | м | 6
|  | Полоса 4х20 | м | 18
|  | Траверса ТМ 3 | шт | 2
|  | Хомут Х-1 | шт | 2
19 | Бухгалтерское наименование: ЛЭП-10кВ № 1004 ПС 110/10 "Морки" от оп.19 аб.до ЗТП-208; от оп.48 МРСК до ЗТП-200 Морки инв. № 00007671 (от оп. №55 (Л. 1004) до ТП №200) | Загнивание деревянных элементов опор №55 сверх допустимой нормы
|  | Стойка ж/б СВ-110 | шт | 3
|  | Колпачок К 10 | шт | 6
|  | Изолятор ШФ-20 | шт | 6
|  | Круг г/к 16 | м | 3
|  | Полоса 4х20 | м | 9
|  | Кронштейн У-3 | шт | 2
|  | Траверс М-8 | шт | 3
20 | Бухгалтерское наименование: ВЛ-10кВ фидер №1004 ПС Морки инв. № БП-003930 (от оп.№1 (Л. 1004) до ТП №159) | Загнивание деревянных элементов опор №3,4,14 сверх допустимой нормы
|  | Стойка ж/б СВ-110 | шт | 6
|  | Колпачок К 10 | шт | 20
|  | Изолятор ШФ-20 | шт | 20
|  | Круг г/к 16 | м | 12
|  | Полоса 4х20 | м | 27
|  | Кронштейн У-3 | шт | 3
|  | Траверса ТМ 3 | шт | 1
|  | Надставка ТС-1 | шт | 1
|  | Надставка ТС-56 | шт | 1
|  | Траверс ТС-3 | шт | 1
|  | Изолятор полимерный ЛК 70/20-4 ГС | шт | 6 | ?
|  | Зажим натяжной болтовой НБ-2-6А | шт | 6
|  | Траверса ТМ-60 | шт | 1
|  | Хомут Х-1 | шт | 5
21 | Бухгалтерское наименование: ЛЭП-10кВ № 1007 ПС 110/10 "Морки" от ПС до ЗТП-178 Морки инв. № 00001403 (от оп. №60 (Л. 1007) до ТП №9, 165) | Загнивание деревянных элементов опор №60-5 сверх допустимой нормы
|  | Стойка ж/б СВ-110 | шт | 1
|  | Кронштейн У-3 | шт | 1
22 | Бухгалтерское наименование: ЛЭП-10кВ № 1007 ПС 110/10 "Морки" от ПС до ЗТП-178 Морки инв. № 00001403 ( от оп. №1 (Л.1007) до оп. №70) | Загнивание деревянных элементов опор №12,13,14 сверх допустимой нормы
|  | Стойка ж/б СВ-110 | шт | 3
|  | Колпачок К 10 | шт | 18
|  | Изолятор ШФ-20 | шт | 18
|  | Круг г/к 16 | м | 9
|  | Полоса 4х20 | м | 27
|  | Траверса ТМ 3 | шт | 3
|  | СИП3 1х70 | м | 800
|  | Наконечник ТА 70-25-10 | шт | 12
|  | Разъединитель РЛНД-1-10-II 630 3п с приводом ПРНЗ-10 | шт | 2
|  | Кронштей РА-1 | шт | 2
|  | Кронштей РА-2 | шт | 2
|  | Кронштей РА-3 | шт | 2
|  | Хомут Х-1 | шт | 9
23 | Бухгалтерское наименование: ЛЭП-10кВ № 1010 ПС 110/10 "Морки" от ЗТП-7 до ГКТП-8, ГКТП-10 Морки инв. № БП-003943 (от оп. №4 (Л.1010) абонентский до ТП №226) | Загнивание деревянных элементов опор №2,3сверх допустимой нормы
|  | Стойка ж/б СВ-110 | шт | 2
|  | Колпачок К 10 | шт | 6
|  | Изолятор ШФ-20 | шт | 6
|  | Круг г/к 16 | м | 6
|  | Полоса 4х20 | м | 18
|  | Траверса ТМ 1 | шт | 2
|  | Хомут Х-1 | шт | 2
22 | Бухгалтерское наименование: ЛЭП-10кВ № 1001 ПС 35/10 "Филипп-Сола" от КРУН-10кВ ул.Мира до ГКТП-168 Октябрьский инв. № 00000812 (от оп. №1 (Л. 1001) до ГКТП №168) | Загнивание деревянных элементов опор №2,4,24,33 сверх допустимой нормы
|  | Стойка ж/б СВ-110 | шт | 6
|  | Колпачок К 10 | шт | 24
|  | Изолятор ШФ-20 | шт | 24
|  | Круг г/к 16 | м | 12
|  | Полоса 4х20 | м | 36
|  | Траверса ТМ 3 | шт | 4
|  | Кронштейн У-3 | шт | 2
|  | Хомут Х-1 | шт | 4
23 | Бухгалтерское наименование: ЛЭП-10кВ № 1001 от ПС 35/10 "Филипп-Сола" до КРУН-10кВ ул.Мира 7154м Октябрьский инв. № 00000765 | Загнивание древесины опор выше допустимой нормы (промежуточные)
|  | Опора СВ-110 | шт | 12
|  | Траверса ТМ-1 | шт | 12
|  | Колпачок К-10 | шт | 36
|  | Изолятор ШФ-20 | шт | 36
24 | Бухгалтерское наименование: ЛЭП-10кВ № 1002 от ПС 35/10 "Коркатовская" до ул.Профсоюзная, ЗТП-99 7835м Октябрьский инв. № 00000766 | Загнивание древесины опор выше допустимой нормы (промежуточные)
|  | Опора СВ-110 | шт | 18
|  | Траверса ТМ-1 | шт | 18
|  | Колпачок К-10 | шт | 54
|  | Изолятор ШФ-20 | шт | 54
25 | ЗТП-1 400кВА "ул.К.Маркса" Морки инв. № 00000803 | Нарушение контактов, дефекты пружинных и передаточных механизмов РУ-10 кВ
|  | ВН-10 кВ | шт | 3
26 | ЗТП-2 400кВА Морки инв. № 00000774 | Нарушение контактов, дефекты пружинных и передаточных механизмов, отсутствие КСО РУ-10 кВ
|  | ВН-10 кВ | шт | 1
|  | КСО - 10 кВ | шт | 1
27 | ЗТП-6 400кВА "База эл.участка" Морки инв. № 00000797 | Нарушение контактов, дефекты пружинных и передаточных механизмов РУ-10 кВ
|  | ВН-10 кВ | шт | 1
28 | ЗТП-7 2*250кВА "Лесхоз" Морки инв. № 00000808 | Нарушение контактов, дефекты пружинных и передаточных механизмов
|  | ВН-10 кВ | шт | 2
29 | ЗТП-151 400кВА "бул.Калинина" Морки инв. № 00000794 | Нарушение контактов, дефекты пружинных и передаточных механизмов
|  | ВН-10 кВ | шт | 1
30 | ЗТП-152 400кВА "ул.Шкетана" Морки инв. № 00000786 | Нарушение контактов, дефекты пружинных и передаточных механизмов РУ-10 кВ
|  | ВН-10 кВ | шт | 1
31 | ЗТП-200 2*400кВА "ЦРБ" Морки инв. № 00000784 | Нарушение контактов, дефекты пружинных и передаточных механизмов
|  | ВН-10 кВ | шт | 2
32 | ЗТП-233 2*160кВА "Школа" Октябрьский инв. № 00000801 | Нарушение контактов, дефекты пружинных и передаточных механизмов, отсутствие КСО
|  | ВН-10 кВ | шт | 2
|  | КСО - 10 кВ | шт | 2
33 | ЗТП-248 250кВА+160кВА "Школа" Морки инв. № 00001363 | Нарушение контактов, дефекты пружинных и передаточных механизмов
|  | ВН-10 кВ | шт | 3
34 | ЗТП-258 400кВА+250кВА "Детский сад" Морки инв. № 00000788 | Нарушение контактов, дефекты пружинных и передаточных механизмов РУ-10 кВ
|  | ВН-10 кВ | шт | 2
35 | ЗТП-123 400кВа "ул.Советская" Кр.Стекловар инв. № 00000819 | Нарушение контактов, дефекты пружинных и передаточных механизмов, отсутствие КСО
|  | ВН-10 кВ | шт | 1
|  | КСО - 10 кВ | шт | 1
36 | ЗТП-15 Килемары инв. № 00000258 | Загнивание деревянных элементов двери в ячейках РУ-10 кВ, РУ-0,4 кВ.
|  | Круг отрезной 125*0,8*22мм | шт | 5
|  | Лист оцинкованный 1,2*250*2500, кг | кг | 89
|  | Саморез кровельный 5,5*19 | шт | 150
|  | Труба профильная 40*20*1,5, кг | кг | 12
|  | Труба профильная 40*40*1,5, кг | кг | 43
|  | Уголок 75*75, кг | кг | 82
|  | Электроды МР-3, d-3 кг | кг | 1
|  | Петля накладная | шт | 6
|  | Эмаль серая | кг | 3
37.1 | ВЛ-0,4 кВ ф. "ж/д№5,6,11" от ЗТП №22 пгт. Куженер, инв. №00009575 (бухгалтерское наименование:ЛЭП-0,4 кВ от ЗТП-22 до ул. Заречная, д. 493м Куженер) | Укрепление опор №2,5 укосом
|  | Опора СВ-95 | шт | 2
|  | Кронштейн У-4 | шт | 2
37.2 | ВЛ-0,4 кВ ф. "ж/д№5,6,11" от ЗТП №22 пгт. Куженер, инв. №00009575 (бухгалтерское наименование:ЛЭП-0,4 кВ от ЗТП-22 до ул. Заречная, д. 493м Куженер) | Поверждения неизолированного провода (наличие оборванных или перегоревших проволок)
|  | Зажим анкерный РА 1500 | шт | 8
|  | Кронштейн анкерный CS 10.3 (СА1500) | шт | 6
|  | Комплект пром.подвески ES 54-14 Р ВК | шт | 7
|  | Лента бандажная F207 | м | 24
|  | Скрепа NB 20 | шт | 24
|  | Провод СИП-2 3*50+1*54,6 | м | 300
|  | Зажим ответвительный Р645 | шт | 48
38 | ЛЭП-0,4кВ от ЗТП-3 до ул.Советская, д.150 Оршанка, инв. №БП-004980 | Повреждения неизолированного провода (вспучивание верхнего повива провода, наличие следов перекрытия)
|  | Зажим анкерный РА 1500 | шт | 10
|  | Кронштейн анкерный CS 10.3 (СА1500) | шт | 10
|  | Лента бандажная F207 | м | 19
|  | Скрепа NB 20 | шт | 19
|  | Провод СИП-2 3*95+1*70 | м | 100
|  | Зажим ответвительный Р 70 | шт | 2
39 | ГКТП-6 250кВА "Точка" Советский инв. № 00000391 | Загнивание деревянных элементов ограждения территории трансформаторной подстанции
|  | Саморезы, шт | шт | 200
|  | Труба профильная 40х20х1,5, м | м | 60
|  | Электроды, кг | кг | 2
|  | Профнастил С9 оцинкованный 0,45 Н-1,175, | шт | 20
|  | Круг отрезной 180*2*22мм | шт | 3
|  | Труба профильная 60х40х2, | м | 27
|  | Цемент 400 | кг | 80
|  | Песок | кг | 240
|  | Дверные ручки | шт | 2
|  | Навесной замок | шт | 1
|  | Петля дверная | шт | 2
|  | Петля ушко для навесного замка | шт | 2
40 | ГКТП-9 250кВА "ДК" Советский инв. № 00000363 | Загнивание деревянных элементов ограждения территории трансформаторной подстанции
|  | Саморезы, шт | шт | 200
|  | Труба профильная 40х20х1,5, м | м | 60
|  | Электроды, кг | кг | 2
|  | Профнастил С9 оцинкованный 0,45 Н-1,175, | шт | 20
|  | Круг отрезной 180*2*22мм | шт | 3
|  | Труба профильная 60х40х2, | м | 27
|  | Цемент 400 | кг | 80
|  | Песок | кг | 240
|  | Дверные ручки | шт | 2
|  | Навесной замок | шт | 1
|  | Петля дверная | шт | 2
|  | Петля ушко для навесного замка | шт | 2
41 | КТП-10/0,4 №337 мощностью 400кВА п.Советский, ул.Зеленая, примерно в 75м от д.8 по направлению на север инв. № БП-004887 | Загнивание деревянных элементов ограждения территории трансформаторной подстанции
|  | Саморезы, шт | шт | 400
|  | Труба профильная 40х20х1,5, м | м | 120
|  | Электроды, кг | кг | 4
|  | Профнастил С9 оцинкованный 0,45 Н-1,175, | шт | 40
|  | Круг отрезной 180*2*22мм | шт | 6
|  | Труба профильная 60х40х2, | м | 54
|  | Цемент 400 | кг | 160
|  | Песок | кг | 480
|  | Дверные ручки | шт | 2
|  | Навесной замок | шт | 1
|  | Петля дверная | шт | 2
|  | Петля ушко для навесного замка | шт | 2